## SUMMARY PROJECT
C.P. VIETNAM CORPORATION |  |  | TỔNG HỢP BÁO GIÁ
PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) |  |  | LOCATION : BEN TRE
TỔNG HỢP BÁO GIÁ
CURRENCY: VND
NO. | DIỄN GiẢI | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
BILL 1 | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
BILL 2.1 | ĐƯỜNG NỘI BỘ
BILL 2.2 | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
BILL 3 | NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU
BILL 4 | THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN
BILL 4.1 | THI CÔNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY
BILL 4.2 | THI CÔNG HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
BILL 5 | THI CÔNG HỆ THỐNG PCCC
BILL 5.1 | THI CÔNG MƯƠNG BĂNG ĐƯỜNG
BILL 6 | ĐÈN ĐƯỜNG
TỔNG CỘNG
Chi phí quản lý
TỔNG CỘNG (BAO GỒM CHI PHÍ QUẢN LÝ)
10% VAT
TỔNG CỘNG (BAO GỒM 10% VAT)
TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN)
Tender sum shall included VAT 10% and all necessary Vietnamese Taxes

## BẢNG KÊ VẬT LIỆU
| C.P. VIETNAM CORPORATION | BẢNG THỐNG KÊ VẬT LiỆU
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | LOCATION : BEN TRE
BẢNG THỐNG KÊ VẬT LiỆU
NO. | DIỄN GIẢI | CHỦNG LOẠI/ XUẤT XỨ
A | CÔNG TÁC ĐẤT
1 | Màng chống thấm, tấm PVC dày 0.12mm
B | CÔNG TÁC BTCT
1 | Cốt thép | Pomina hoặc tương đương
- SD295 - dia.<10mm
- SD390 - dia.>=10mm
2 | Xi măng | Hà Tiên hoặc Insee
3 | Cát
4 | Đá 1x2
5 | Đá 4x6
6 | Đá 0x4
C | KẾT CẤU THÉP
1 | Sika grout | BASF hoặc Sika
2 | Kèo thép | Ra ≥ 2350 kg/cm²
3 | Ống thép mạ kẽm | SeaH, SCH-40
4 | Thép tấm | Ra ≥ 2350 kg/cm²
5 | Bu lông neo, loại 5.6
6 | Tất cả bu lông liên kết, loại 8.8
7 | Sơn dầu | Jotun hoặc Nippon
D | CÔNG TÁC XÂY & TRẦN THẠCH CAO
1 | Gạch
| -Gạch ống | Tunnel type
- Gạch đặc
2 | Trần thạch cao
| - Trần thạch cao khung chìm chống ẩm | Vĩnh Tường
- Trần thạch cao khung nổi
E | CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
1 | Sơn nước | ICI
| - Ngoài nhà | Dulux weathershield
| -Trong nhà | Maxilite
2 | Sơn Epoxy | Sơn Kova
F | ÔNG THOÁT NƯỚC
1 | Ống nhựa PVC | Bình Minh
2 | Lơi, co
3 | T
4 | Nối ống
G | CỬA & CỬA SỔ
1 | Cửa cuốn | Happy door hoặc Austdoor
2 | Cửa cuốn tốc độ cao | KAD, Maviflex
3 | Cửa thoát hiểm 1 cánh, khung sắt, sơn chống cháy | xem bản vẽ
H | CÔNG TÁC MÁI
1 | Xà gồ | Zincalumn Purlin (Yeihphui G450mpa, Z275)
2 | Tôn mái | Apex blue scope steel 0.48 mm (Kliplok)
3 | Tôn mặt dựng | Apex blue scope steel 0.48 mm (Metdek)
4 | Diềm | Apex blue scope steel 0.48 mm
5 | Tôn sáng | Nacco,Nam Việt, Tân Kim Phụng

## Bill 2.1 ĐƯỜNG NỘI BỘ
| C.P. VIETNAM CORPORATION |  |  |  |  | BILL 2.1 : ĐƯỜNG NỘI BỘ
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) |  |  |  |  | LOCATION : BEN TRE
NO. | DIỄN GIẢI | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
|  |  |  | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | ĐƯỜNG BÊ TÔNG NỘI BỘ
1 | Công tác đào đất và vận chuyển đất ra ngoài công ty | 978.5539 | m³ |  |  | 0
| (8.5*16.5+171.4*4.7+16.5*4.6)*0.7 | 715.211 |  |  |  | 0
| Góc cong 1 : (5.8*5.8-3.14*2*5.8/4)*0.7 | 17.1738 |  |  |  | 0
| Góc cong 2 : (5*5-3.14*2*5/4)*0.7 | 12.005 |  |  |  | 0
| Cửa vào nhà xưởng : (4.4+6.1+4.4)*0.8*0.7 | 8.344 |  |  |  | 0
2 | Lu lèn, đầm chặt đất nền K=0.95 | 1075.334 | m² |  |  | 0
| (8.5*16.5+171.4*4.7+16.5*4.6) | 1021.73 |  |  |  | 0
| Góc cong 1 : (5.8*5.8-3.14*2*5.8/4) | 24.534 |  |  |  | 0
| Góc cong 2 : (5*5-3.14*2*5/4) | 17.15 |  |  |  | 0
| Cửa vào nhà xưởng : (4.4+6.1+4.4)*0.8 | 11.92 |  |  |  | 0
3 | Vải địa kĩ thuật ART 15 (Aritex) | 1075.334 | m² |  |  | 0
4 | Thi công đá 0-4, lớp dày 300mm, đầm chặt K=0.95 | 322.6002 | m³ |  |  | 0
5 | Thi công đá 0-4, lớp dày 200mm, đầm chặt K=0.95 | 215.0668 | m³ |  |  | 0
6 | Màng chống thấm - Tấm PVC dày 0.4mm | 1075.334 | m² |  |  | 0
7 | Bê tông đá 1x2, mác 250 | 227.7268 | m³ |  |  | 0
| Đường nội bộ , lớp dày 200mm | 215.0668 |  |  |  | 0
| Ram dốc : (2.02*6*2+6.51*6)*0.2 | 12.66 |  |  |  | 0
8 | SXLD & tháo dỡ ván khuôn | 81.3 | m² |  |  | 0
| (8.5+16.5+179.3+7.9+21.5+4.6+6+9.4+26.9+31.9+33.5+55.5+5)*0.2 | 81.3 |  |  |  | 0
9 | Thi công cốt thép | 11391.2266 | kg |  |  | 0
| f12a200: 1075.33/(0.2*0.2)*0.4*0.888 | 9548.9304 |  |  |  | 0
| Nối thép : (1075.33/(0.2*0.2)*0.4)/11.7*0.4*0.888 | 326.4592 |  |  |  | 0
| Chân chó f8: 1075.33/(0.6*0.8)*1.1*0.395 | 973.3977 |  |  |  | 0
10 | Cắt joint nền | 293.1 | m |  |  | 0
| 85*2+4.7*22+10.5+4.6*2 | 293.1 |  |  |  | 0
11 | Công tác thi công ron mạch ngừng ( bao gồm: cốt thép:1.3kg/m và coppha) | 23.5 | m |  |  | 0
| 4.7*5 | 23.5 |  |  |  | 0
12 | Lấp đầy khe thi công bằng bitum rộng 20mm, sâu 200mm | 41.5 | m |  |  | 0
| 4.7*5+6*3 | 41.5 |  |  |  | 0
13 | Xoa phẳng bề mặt bê tông | 1075.334 | m² |  |  | 0
14 | Sơn con lươn 2 bên đường | 607.36 | m
II | BÓ VỈA
1 | Bê tông đá 1x2, mác 200 | 17.124 | m³ |  |  | 0
| Xung quanh nhà xưởng: ((66+34.4+36+50.7)*2+9.4)*0.15*0.2 | 11.508 |  |  |  | 0
| Đường : (179.3+7.9)*0.15*0.2 | 5.616 |  |  |  | 0
2 | Thi công cốp pha | 171.24 | m² |  |  | 0
| Xung quanh nhà xưởng: ((66+34.4+36+50.7)*2+9.4)*0.15*2 | 115.08 |  |  |  | 0
| Đường : (179.3+7.9)*0.15*2 | 56.16 |  |  |  | 0
3 | Thi công cốt thép | 338.199 | kg |  |  | 0
| Xung quanh nhà xưởng: ((66+34.4+36+50.7)*2+9.4)/0.2*0.3*0.395 | 227.283
| Đường : (179.3+7.9)/0.2*0.3*0.395 | 110.916
| TỔNG |  |  |  |  | 0

## Bill 2.2 HT THOÁT NƯỚC MƯA
| C.P. VIETNAM CORPORATION |  |  |  |  | BILL 2.2 : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) |  |  |  |  | LOCATION : BEN TRE
NO. | DIỄN GIẢI | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
|  |  |  | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA
1 | Cống tròn DN400 H30-HK80 | 174.8 | m |  |  | 0 | HUNG VUONG
Chi tiết lắp cống cho 1 m :
| - Công tác đào đất | 2.561 | m³ |  |  | 0
| - Đắp cát & tưới nước đầm chặt k = 0.9 | 1.75 | m³ |  |  | 0
| - Vận chuyển đất ra ngoài công ty | 2.561 | m³ |  |  | 0
| - Lắp đặt cống DN400 H30-HK80 | 1 | m |  |  | 0
2 | Nối cống DN400 | 30 | pcs |  |  | 0
Chi tiết nối cống cho 1 vị trí
| - Bê tông lót M150 | 0.024 | m³ |  |  | 0
| - Gối kê cống | 2 | pcs |  |  | 0
| - Trác vữa M75 quanh mối nối | 1 | pcs |  |  | 0
| - Ron cao su | 1 | pcs
3 | Hố ga M1 1200x1200 (dưới đường) | 11 | pcs |  |  | 0
Chi tiết cho 1 hố ga:
| - Công tác đào đất | 5.824 | m³ |  |  | 0
| - Vận chuyển đất ra ngoài công ty | 5.824 | m³ |  |  | 0
| - Đầm chặt nền đất, K = 0.9 | 2.56 | m² |  |  | 0
| - Bê tông lót, M150 | 0.128 | m³ |  |  | 0
| - Bê tông M200 | 1.592 | m³ |  |  | 0
| - Ván khuôn | 13.12 | m² |  |  | 0
| - Cốt thép | 80.6258 | kg |  |  | 0
| Ø10(0.618): (1.75*2+1.2)*0.618*9*2 | 52.2828 |  |  |  | 0
| Ø10(0.618): 1.2*4*0.618*8 | 23.7312 |  |  |  | 0
| Ø10(0.618): 0.25*0.618*5 | 0.7725 |  |  |  | 0
| - Thép hình & thép tấm | 11.102 | kg |  |  | 0
| L50:0.91*4*3.05 | 11.102 |  |  |  | 0
| - Sơn dầu | 0.728 | m² |  |  | 0
| L50:0.91*4*0.05*4 | 0.728
4 | Nắp hố ga M1 | 11 | pcs |  |  | 0
Chi tiết cho 1 nắp:
| - Thép hình & thép tấm | 166.748 | kg |  |  | 0
| L100:0.91*4*15.1 | 54.964 |  |  |  | 0
| PL90x10:0.9*0.09*0.01*7850*16 | 101.736 |  |  |  | 0
| PL40x10:0.8*0.04*0.01*7850*4 | 10.048 |  |  |  | 0
| - Sơn dầu | 4.304 | m² |  |  | 0
| L100:0.91*4*0.1*4 | 1.456
| PL90x10:0.9*0.09*2*16 | 2.592
| PL40x10:0.8*0.04*2*4 | 0.256
5 | Đấu nối hệ thống thoát nước hiện hữu | 1 | lot |  |  | 2000000
| TỔNG |  |  |  |  | 2000000

## Bill 3. NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU
| C.P. VIETNAM CORPORATION | [5 empty] | BILL 3 : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | [5 empty] | LOCATION : BEN TRE
NO. | DIỄN GIẢI | KHỐI LƯỢNG (KSP CHECK) | KHỐI LƯỢNG CP | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
[5 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | CÔNG TÁC ĐẤT, CỌC
1 | Dọn dẹp mặt bằng, chuẩn bị thi công | 4827 | 4827 | m² |  |  | 0
2 | Khoan, cắt lỗ nền đường bê tông cốt thép hiện hữu để ép cọc, làm đà kiềng | 88.704 | 88.704 | m3 |  |  | 0
3 | Cung cấp và Ép cọc BTCT dự ứng lực D400 | 2418 | 2418 | m |  |  | 0 | Ticco
4 | Nối cọc BTCT dự ứng lực D400 | 186 | 186 | mối nối |  |  | 0
5 | Cắt & liên kết đầu cọc BTCT dự ứng lực D400 | 93 | 93 | cọc |  |  | 0
6 | Cung cấp và Ép cọc BTCT dự ứng lực D300 | 2626 | 2626 | m |  |  | 0 | Ticco
7 | Nối cọc BTCT dự ứng lực D300 | 202 | 202 | mối nối |  |  | 0
8 | Cắt & liên kết đầu cọc BTCT dự ứng lực D300 | 101 | 101 | cọc |  |  | 0
9 | Đào đất móng & đà kiềng | 433.7376 | 368.576 | m³ |  |  | 0
| F1 (2ck): 1*2.2*2.05*1.1*2 | 9.922 | 8.8 |  |  |  | 0
| F2 (15ck): 1*2.2*2.05*1.1*15 | 74.415 | 52.8 |  |  |  | 0
| F3 (4ck): 1*2.2*2.05*1.1*4 | 19.844 | 17.6 |  |  |  | 0
| F4 (11ck): 1*1*0.75*1.1*11 | 9.075 | 8.25 |  |  |  | 0
| F5 (33ck): 1*1*0.75*1.1*33 | 27.225 | 24.75 |  |  |  | 0
| F6 (33ck): 0.9*1.7*2.05*1.1*33 | 113.855 | 100.98 |  |  |  | 0
| F7 (2ck): 0.9*1.7*2.05*1.1*2 | 6.9003 | 6.12 |  |  |  | 0
| F8 (31ck): 0.9*0.9*2.05*1.1*31 | 56.623 | 50.22 |  |  |  | 0
| F9 (7ck): 1*1*2.05*1.1*7 | 15.785 | 14 |  |  |  | 0
| GB1: 130.9*0.5*0.35*1.1 | 25.1983 | [5 empty] | ĐÀ KIỀNG KHÔNG CÓ BÊ TÔNG LÓT
| GB2: (12+12+107.8)*0.5*0.55*1.1 | 39.8695
| FB1: 30*0.5*0.6*1.1*7 | 69.3
| FB1: 12*0.5*0.6*1.1*6 | 23.76
| FB2: 30*0.45*0.555*1.1*3 | 24.7253
| FB2: 53*0.45*0.55*1.1*1 | 14.4293
| FB3: 30*0.5*0.55*1.1*2 | 18.15
| FB3: 53*0.5*0.55*1.1*2 | 32.065
10 | Lấp đất móng | 304.7776 | 344.2083 | m³ |  |  | 0
11 | Đất nền đầm chặt K=0.95 | 2969.775 | 2963.175 | m² |  |  | 0
| Móng | [5 empty] | 0
| F1 (2ck): 1*2.2*2 | 4.4 | 4.4 |  |  |  | 0
| F2 (15ck): 1*2.2*15 | 33 | 26.4 |  |  |  | 0
| F3 (4ck): 1*2.2*4 | 8.8 | 8.8 |  |  |  | 0
| F4 (11ck): 1*1*11 | 11 | 11 |  |  |  | 0
| F5 (33ck): 1*1*33 | 33 | 33 |  |  |  | 0
| F6 (33ck): 0.9*1.7*33 | 50.49 | 50.49 |  |  |  | 0
| F7 (2ck): 0.9*1.7*2 | 3.06 | 3.06 |  |  |  | 0
| F8 (31ck): 0.9*0.9*31 | 25.11 | 25.11 |  |  |  | 0
| F9 (7ck): 1*1*7 | 7 | 7 |  |  |  | 0
| Đà kiềng cos +0.000 | [5 empty] | 0
| FB1 (300x550, L=30m, 7ck) | [5 empty] | 0
| 0.5*(30-0.8*4)*7 | 93.8 | 93.8 |  |  |  | 0
| FB1 (300x550, L=12m, 6ck) | [5 empty] | 0
| 0.5*(12-0.8)*6 | 33.6 | 33.6 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=30m, 3ck) | [5 empty] | 0
| 0.45*(30-0.8*7)*3 | 32.94 | 32.94 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=53.1m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.45*(53.1-0.8*12) | 19.575 | 19.575 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=30m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 0.5*30*2 | 30 | 30 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=53.1m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 0.5*(53.1-0.8*11)*2 | 44.3 | 44.3 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=107.8m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.5*107.8 | 53.9 | 53.9 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=30m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.5*30 | 15 | 15 |  |  |  | 0
| Nền trệt | [5 empty] | 0
| 30*160.9-18*130.9 | 2470.8 | 2470.8 |  |  |  | 0
12 | Màng chống thấm - Tấm PVC dày 0.4mm | 4827 | 4827 | m² |  |  | 0
13 | Phun hóa chất chống mối | 4827 | 4827 | m² |  |  | 0
14 | Lớp đất dày 200, đầm chặt K = 0.95 | 140.4 | 140.4 | m³ |  |  | 0
15 | Vải địa kĩ thuật ART 15 (Aritex) | 1293.6 | 1293.6 | m² |  |  | 0
16 | Thi công đá 0-4, lớp dày 300mm, đầm chặt K=0.95 | 388.08 | 388.08 | m3 |  |  | 0
17 | Thi công đá 0-4, lớp dày 200mm, đầm chặt K=0.95 | 258.72 | 258.72 | m3 |  |  | 0
18 | Vận chuyển đất + xà bần ra ngoài công ty | 217.664 | 217.664 | m3 |  |  | 0
II | CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ VÁN KHUÔN
1 | Bê tông lót đá 1x2, M150 | 26.7188 | 26.3888 | m³ |  |  | 0
| Móng | [5 empty] | 0
| F1 (2ck): 1*2.2*0.05*2 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 0
| F2 (15ck): 1*2.2*0.05*15 | 1.65 | 1.32 |  |  |  | 0
| F3 (4ck): 1*2.2*0.05*6 | 0.66 | 0.66 |  |  |  | 0
| F4 (11ck): 1*1*0.05*42 | 2.1 | 2.1 |  |  |  | 0
| F5 (33ck): 1*1*0.05*33 | 1.65 | 1.65 |  |  |  | 0
| F6 (33ck): 0.9*1.7*0.05*33 | 2.5245 | 2.5245 |  |  |  | 0
| F7 (2ck): 0.9*1.7*0.05*2 | 0.153 | 0.153 |  |  |  | 0
| F8 (31ck): 0.9*0.9*0.05*31 | 1.2555 | 1.2555 |  |  |  | 0
| F9 (7ck): 1*1*0.05*7 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 0
| Đà kiềng Cos +0.000 | [5 empty] | 0
| FB1 (300x550, L=30m, 7ck) | [5 empty] | 0
| (0.5*0.05)*(30-0.8*4)*7 | 4.69 | 4.69 |  |  |  | 0
| FB1 (300x550, L=12m, 6ck) | [5 empty] | 0
| (0.5*0.05)*(12-0.8)*6 | 1.68 | 1.68 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=30m, 3ck) | [5 empty] | 0
| (0.45*0.05)*(30-0.8*7)*3 | 1.647 | 1.647 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=53.1m, 1ck) | [5 empty] | 0
| (0.45*0.05)*(53.1-0.8*12) | 0.97875 | 0.97875 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=30m, 2ck) | [5 empty] | 0
| (0.5*0.05)*30*2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=53.1m, 2ck) | [5 empty] | 0
| (0.5*0.05)*(53.1-0.8*11)*2 | 2.215 | 2.215 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=107.8m, 1ck) | [5 empty] | 0
| (0.5*0.05)*107.8 | 2.695 | 2.695 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=30m, 1ck) | [5 empty] | 0
| (0.5*0.05)*30 | 0.75 | 0.75 |  |  |  | 0
2 | Bê tông đá 1x2, M250 | 1475.262 | 1471.785 | m³ |  |  | 0
| Móng | [5 empty] | 0
| F1 (2ck): 0.8*2*0.7*2 | 2.24 | 2.24 |  |  |  | 0
| F2 (15ck): 0.8*2*0.7*15 | 16.8 | 13.44 |  |  |  | 0
| F3 (4ck): 0.8*2*0.7*4 | 4.48 | 4.48 |  |  |  | 0
| F4 (11ck): 0.8*0.8*0.5*11 | 3.52 | 3.52 |  |  |  | 0
| F5 (33ck):0.8*0.8*0.5*33 | 10.56 | 10.56 |  |  |  | 0
| F6 (33ck): 0.7*1.5*0.7*33 | 24.255 | 24.255 |  |  |  | 0
| F7 (2ck): 0.7*1.5*0.7*2 | 1.47 | 1.47 |  |  |  | 0
| F8 (31ck): 0.7*0.7*0.7*31 | 10.633 | 10.633 |  |  |  | 0
| F9 (7ck): 0.8*0.8*0.7*7 | 3.136 | 3.136 |  |  |  | 0
| Cổ cột | [5 empty] | 0
| Cột C1 (400x500; 04ck): | [5 empty] | 0
| 0.40*0.50*1.3*4 | 1.04 | 1.04 |  |  |  | 0
| Cột C2 (400x500; 40ck): | [5 empty] | 0
| 0.4*0.5*1.3*40 | 10.4 | 10.4 |  |  |  | 0
| Cột C3 (300x500; 08ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*0.5*1.3*8 | 1.56 | 1.56 |  |  |  | 0
| Cột C4 (300x400; 04ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*0.4*1.3*4 | 0.624 | 0.624 |  |  |  | 0
| Cột C5 (300x300; 5ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*1.3*5 | 0.585 | 0.468 |  |  |  | 0
| Cột C5a (300x300; 3ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*(1.3+7.5)*3 | 2.376 | 2.376 |  |  |  | 0
| Cột C6 (300x300; 30ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*1.3*30 | 3.51 | 3.51 |  |  |  | 0
| Nền trệt | [5 empty] | 0
| (30*30+23.1*12+107.8*12)*0.2 | 494.16 | 494.16 |  |  |  | 0
| 130.9*18*0.3 | 706.86 | 706.86 |  |  |  | 0 | NỀN ĐƯỜNG HIỆN HỮU CÓ SLOPE NÊN KHỐI LƯỢNG BT SẼ NHIỀU HƠN THEO SLOPE
| Đà kiềng cos +0.000 | [5 empty] | 0
| FB1 (300x550, L=30m, 7ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*0.35*(30-0.8*4)*7 | 19.698 | 19.698 |  |  |  | 0
| FB1 (300x550, L=12m, 6ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*0.35*(12-0.8)*6 | 7.056 | 7.056 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=30m, 3ck) | [5 empty] | 0
| 0.25*0.3*(30-0.8*7)*3 | 5.49 | 5.49 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=53.1m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.25*0.3*(53.1-0.8*12) | 3.2625 | 3.2625 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=30m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*30*2 | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=53.1m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*(53.1-0.8*11)*2 | 7.974 | 7.974 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=107.8m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*107.8 | 9.702 | 9.702 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=30m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*0.3*30 | 2.7 | 2.7 |  |  |  | 0
| Dầm cos +3.500 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=148.9m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.45)*148.9*2 | 26.802 | 26.802 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=12m; 04ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.3)*12*2 | 1.44 | 1.44 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=6m; 03ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.3)*6*3 | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 0
| CB1 (200x450; L=9.35m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.45)*9.35*2 | 1.683 | 1.683 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=11.45m; 01ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.3)*11.45*1 | 0.687 | 0.687 |  |  |  | 0
| Dầm cos +7.500 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=160.9m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.45)*160.9*2 | 28.962 | 28.962 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=30m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.3)*30*2 | 3.6 | 3.6 |  |  |  | 0
| CB1 (200x450; L=22.75m; 01ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.45)*22.75*1 | 2.0475 | 2.0475 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=11.45m; 01ck): | [5 empty] | 0
| (0.2*0.3)*11.45*1 | 0.687 | 0.687 |  |  |  | 0
| Lanh tô, bổ trụ | [5 empty] | 0
| Bổ trụ tường | [5 empty] | 0
| tường bao: | [5 empty] | 0
| (0.2*0.2)*7.5*(21*2+5*2+6) | 17.4 | 17.4 |  |  |  | 0
| Tường ngăn | [5 empty] | 0
| (0.2*0.2)*7.5*10 | 3 | 3 |  |  |  | 0
| lanh tô cửa: | [5 empty] | 0
| (0.2*0.5)*(7.7*7+6*4) | 7.79 | 7.79 |  |  |  | 0
| (0.2*0.3)*(7.7*18*2+6*11) | 20.592 | 20.592 |  |  |  | 0
3 | SXLD & tháo dỡ ván khuôn ( ván phủ phin) | 2537.515 | 2537.515 | m² |  |  | 0
* | Cho bê tông lót | [5 empty] | 0
| Móng | [5 empty] | 0
| F1 (2ck): (1+2.2)*2*0.05*2 | 0.64 | 0.64 |  |  |  | 0
| F2 (12ck): (1+2.2)*2*0.05*12 | 3.84 | 3.84 |  |  |  | 0
| F3 (4ck): (1+2.2)*2*0.05*6 | 1.92 | 1.92 |  |  |  | 0
| F4 (11ck): 1*4*0.05*42 | 8.4 | 8.4 |  |  |  | 0
| F5 (33ck): 1*4*0.05*33 | 6.6 | 6.6 |  |  |  | 0
| F6 (33ck): (0.9+1.7)*2*0.05*33 | 8.58 | 8.58 |  |  |  | 0
| F7 (2ck): (0.9+1.7)*2*0.05*2 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 0
| F8 (31ck): 0.9*4*0.05*31 | 5.58 | 5.58 |  |  |  | 0
| F9 (7ck): 1*4*0.05*7 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 0
| Đà kiềng cos +0.000 | [5 empty] | 0
| FB1 (300x550, L=30m, 7ck) | [5 empty] | 0
| (30-0.8*4)*7*0.05*2 | 18.76 | 18.76 |  |  |  | 0
| FB1 (300x550, L=12m, 6ck) | [5 empty] | 0
| (12-0.8)*6*0.05*2 | 6.72 | 6.72 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=30m, 3ck) | [5 empty] | 0
| (30-0.8*7)*3*0.05*2 | 7.32 | 7.32 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=53.1m, 1ck) | [5 empty] | 0
| (53.1-0.8*12)*0.05*2 | 4.35 | 4.35 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=30m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 30*2*0.05*2 | 6 | 6 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=53.1m, 2ck) | [5 empty] | 0
| (53.1-0.8*11)*2*0.05*2 | 8.86 | 8.86 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=107.8m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 107.8*0.05*2 | 10.78 | 10.78 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=30m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 30*0.05*2 | 3 | 3 |  |  |  | 0
* | Móng | [5 empty] | 0
| F1 (2ck): (0.8+2)*2*0.7*2 | 7.84 | 7.84 |  |  |  | 0
| F2 (12ck): (0.8+2*2)*0.7*12 | 40.32 | 40.32 |  |  |  | 0
| F3 (4ck): (0.8+2*2)*0.7*4 | 13.44 | 13.44 |  |  |  | 0
| F4 (11ck): 0.8*4*0.5*11 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 0
| F5 (33ck):0.8*4*0.5*33 | 52.8 | 52.8 |  |  |  | 0
| F6 (33ck): (0.7+1.5)*2*0.7*33 | 101.64 | 101.64 |  |  |  | 0
| F7 (2ck): (0.7+1.5*2)*0.7*2 | 5.18 | 5.18 |  |  |  | 0
| F8 (31ck): 0.7*4*0.7*31 | 60.76 | 60.76 |  |  |  | 0
| F9 (7ck): 0.8*4*0.7*7 | 15.68 | 15.68 |  |  |  | 0
* | Cột | [5 empty] | 0
| Cột C1 (400x500; 04ck): | [5 empty] | 0
| (0.4+0.5)*2*1.3*4 | 9.36 | 9.36 |  |  |  | 0
| Cột C2 (400x500; 40ck): | [5 empty] | 0
| (0.4+0.5)*2*1.3*40 | 93.6 | 93.6 |  |  |  | 0
| Cột C3 (300x500; 08ck): | [5 empty] | 0
| (0.3+0.5)*2*1.3*8 | 16.64 | 16.64 |  |  |  | 0
| Cột C4 (300x400; 04ck): | [5 empty] | 0
| (0.3+0.4)*2*1.3*4 | 7.28 | 7.28 |  |  |  | 0
| Cột C5 (300x300; 4ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*4*1.3*4 | 6.24 | 6.24 |  |  |  | 0
| Cột C5a (300x300; 3ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*4*(1.3+7.5)*3 | 31.68 | 31.68 |  |  |  | 0
| Cột C6 (300x300; 30ck): | [5 empty] | 0
| 0.3*4*1.3*30 | 46.8 | 46.8 |  |  |  | 0
* | Đà kiềng cos +0.000 | [5 empty] | 0
| FB1 (300x550, L=30m, 7ck) | [5 empty] | 0
| 0.35*2*(30-0.8*4)*7 | 131.32 | 131.32 |  |  |  | 0
| FB1 (300x550, L=12m, 6ck) | [5 empty] | 0
| 0.35*2*(12-0.8)*6 | 47.04 | 47.04 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=30m, 3ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*2*(30-0.8*7)*3 | 43.92 | 43.92 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=53.1m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*2*(53.1-0.8*12) | 26.1 | 26.1 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=30m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*2*30*2 | 36 | 36 |  |  |  | 0
| FB3 (300x500, L=53.1m, 2ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*2*(53.1-0.8*11)*2 | 53.16 | 53.16 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=107.8m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*2*107.8 | 64.68 | 64.68 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=30m, 1ck) | [5 empty] | 0
| 0.3*2*30 | 18 | 18 |  |  |  | 0
* | Dầm cos +3.500 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=148.9m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.45*2)*148.9*2 | 327.58 | 327.58 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=12m; 04ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.3*2)*12*4 | 38.4 | 38.4 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=6m; 03ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.3*2)*6*3 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=9.35m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.45*2)*9.35*2 | 20.57 | 20.57 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=11.45m; 01ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.3*2)*11.45*1 | 9.16 | 9.16 |  |  |  | 0
* | Dầm cos +7.500 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=160.9m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.45*2)*160.9*2 | 353.98 | 353.98 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=30m; 02ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.3*2)*30*2 | 48 | 48 |  |  |  | 0
| CB1 (200x450; L=22.75m; 01ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.45*2)*22.75*1 | 25.025 | 25.025 |  |  |  | 0
| CB2 (200x300; L=11.45m; 01ck): | [5 empty] | 0
| (0.2+0.3*2)*11.45*1 | 9.16 | 9.16 |  |  |  | 0
* | Nền trệt | [5 empty] | 0
| (130.9+18)*0.3+(120.9+12+30+30)*0.2 | 83.25 | 83.25 |  |  |  | 0
* | Lanh tô, bổ trụ | [5 empty] | 0
| Bổ trụ tường | [5 empty] | 0
| tường bao: | [5 empty] | 0
| (0.2*2)*7.5*(21*2+5*2+6) | 174 | 174 |  |  |  | 0
| Tường ngăn | [5 empty] | 0
| (0.2*2)*7.5*10 | 30 | 30 |  |  |  | 0
| lanh tô cửa: | [5 empty] | 0
| (0.2+0.5*2)*(7.7*7+6*4) | 93.48 | 93.48 |  |  |  | 0
| (0.2+0.3*2)*(7.7*18*2+6*11) | 274.56 | 274.56 |  |  |  | 0
III | CÔNG TÁC CỐT THÉP
1 | Cốt thép | 97952.0821 | 97475.5369 | kg |  |  | 0
* | Móng | [5 empty] | 0
| 2F1 (800x2000x700): | [5 empty] | 0
| Ø16a120; L=(1.90+2*0.10)m; 07ck: | [5 empty] | 0
| (1.90+2*0.1)*1.58*7*2 | 46.452 | 46.452 |  |  |  | 0
| Ø14a150; L=(0.70+2*0.1)m; 13ck: | [5 empty] | 0
| (0.70+2*0.10)*1.21*13*2 | 28.314 | 28.314 |  |  |  | 0
| Ø10a200; L=(1.90+2*0.7)m; 05ck: | [5 empty] | 0
| (1.90+2*0.70)*0.617*5*2 | 20.361 | 20.361 |  |  |  | 0
| Ø10a200; L=(0.7+2*0.7)m; 11ck: | [5 empty] | 0
| (0.7+2*0.70)*0.617*11*2 | 28.5054 | 28.5054 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10; L=2*(0.70+1.90+0.40)m; 02ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.70+1.90+0.40)*0.617*2*2 | 14.808 | 14.808 |  |  |  | 0
| 15F2 (800x2000x700): | [5 empty] | 0
| Ø16a120; L=(1.90+2*0.10)m; 07ck: | [5 empty] | 0
| (1.90+2*0.1)*1.58*7*15 | 348.39 | 278.712 |  |  |  | 0
| Ø14a150; L=(0.70+2*0.1)m; 13ck: | [5 empty] | 0
| (0.70+2*0.10)*1.21*13*15 | 212.355 | 169.884 |  |  |  | 0
| Ø10a200; L=(1.90+2*0.7)m; 05ck: | [5 empty] | 0
| (1.90+2*0.70)*0.617*5*15 | 152.7075 | 122.166 |  |  |  | 0
| Ø10a200; L=(0.7+2*0.7)m; 11ck: | [5 empty] | 0
| (0.7+2*0.70)*0.617*11*15 | 213.7905 | 171.0324 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10; L=2*(0.70+1.90+0.40)m; 02ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.70+1.90+0.40)*0.617*2*15 | 111.06 | 88.848 |  |  |  | 0
| 4F3 (800x2000x700): | [5 empty] | 0
| Ø16a120; L=(1.90+2*0.10)m; 07ck: | [5 empty] | 0
| (1.90+2*0.1)*1.58*7*4 | 92.904 | 92.904 |  |  |  | 0
| Ø14a150; L=(0.70+2*0.1)m; 13ck: | [5 empty] | 0
| (0.70+2*0.10)*1.21*13*4 | 56.628 | 56.628 |  |  |  | 0
| Ø10a200; L=(1.90+2*0.7)m; 05ck: | [5 empty] | 0
| (1.90+2*0.70)*0.617*5*4 | 40.722 | 40.722 |  |  |  | 0
| Ø10a200; L=(0.7+2*0.7)m; 11ck: | [5 empty] | 0
| (0.7+2*0.70)*0.617*11*4 | 57.0108 | 57.0108 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10; L=2*(0.70+1.90+0.40)m; 02ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.70+1.90+0.40)*0.617*2*4 | 29.616 | 29.616 |  |  |  | 0
| 11F4 (800x800x700): | [5 empty] | 0
| Ø14a120; L=(0.7+2*0.7)m; 14ck: | [5 empty] | 0
| (0.7+2*0.7)*1.21*14*11 | 391.314 | 391.314 |  |  |  | 0
| 33F5 (800x800x700): | [5 empty] | 0
| Ø14a120; L=(0.7+2*0.7)m; 14ck: | [5 empty] | 0
| (0.7+2*0.7)*1.21*14*33 | 1173.942 | 1173.942 |  |  |  | 0
| 33F6 (700x1500x700): | [5 empty] | 0
| Ø14a120 : 0.7*13*1.208*33 | 362.7624 | 362.7624 |  |  |  | 0
| Ø14a120 : 1.3*6*1.208*33 | 310.9392 | 310.9392 |  |  |  | 0
| Ø10a200 : 2.1*13*0.617*8*33 | 4446.8424 | 4446.8424 |  |  |  | 0
| Ø10a200 : 2.9*13*0.617*4*33 | 3070.4388 | 3070.4388 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10:4.4*0.617*2*33 | 179.1768 | 179.1768 |  |  |  | 0
| 2F7 (700x1500x700): | [5 empty] | 0
| Ø14a120 : 0.7*13*1.208*2 | 21.9856 | 21.9856 |  |  |  | 0
| Ø14a120 : 1.3*6*1.208*2 | 18.8448 | 18.8448 |  |  |  | 0
| Ø10a200 : 2.1*13*0.617*8*2 | 269.5056 | 269.5056 |  |  |  | 0
| Ø10a200 : 2.9*13*0.617*4*2 | 186.0872 | 186.0872 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10:4.4*0.617*2*2 | 10.8592 | 10.8592 |  |  |  | 0
| 31F8 (700x700x700): | [5 empty] | 0
| Ø14a150 : 0.7*5*1.208*2*31 | 262.136 | 262.136 |  |  |  | 0
| Ø10a200 : 2.1*4*0.617*2*31 | 321.3336 | 321.3336 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10:2.8*0.617*2*2 | 6.9104 | 6.9104 |  |  |  | 0
| 7F9 (800x800x700): | [5 empty] | 0
| Ø14a120 : 0.8*7*1.208*2*7 | 94.7072 | 94.7072 |  |  |  | 0
| Ø10a200 : 2.4*5*0.617*2*7 | 103.656 | 103.656 |  |  |  | 0
| Đai vòng 2Ø10:3.2*0.617*2*2 | 7.8976 | 7.8976 |  |  |  | 0
* | Cột | [5 empty] | 0
| Cột C1 (400x500; 04ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.20)m; 14ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.20)*2.47*14*4 | 345.8 | 345.8 |  |  |  | 0
| Ø8a100; L=2*(0.35+0.45+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.35+0.45+0.05)*0.395*20*4 | 53.72 | 53.72 |  |  |  | 0
| Ø8a100; L=2*(0.15+0.45+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.45+0.05)*0.395*20*4 | 41.08 | 41.08 |  |  |  | 0
| Cột C2 (400x500; 40ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.20)m; 14ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.20)*2.47*14*40 | 3458 | 3458 |  |  |  | 0
| Ø8a100; L=2*(0.35+0.45+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.35+0.45+0.05)*0.395*20*40 | 537.2 | 537.2 |  |  |  | 0
| Ø8a100; L=2*(0.15+0.45+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.45+0.05)*0.395*20*40 | 410.8 | 410.8 |  |  |  | 0
| Cột C3 (300x500; 08ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.20)m; 12ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.20)*2.47*12*8 | 592.8 | 592.8 |  |  |  | 0
| Ø8a100; L=2*(0.25+0.45+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.45+0.05)*0.395*20*8 | 94.8 | 94.8 |  |  |  | 0
| Cột C4 (300x400; 04ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.7+7.5+0.2)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.7+7.5+0.2)*2.47*8*4 | 845.728 | 845.728 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.35+0.05)m; 80ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.35+0.05)*0.395*80*4 | 164.32 | 164.32 |  |  |  | 0
| Cột C5 (300x300; 05ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.7+7.5+0.2)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.7+7.5+0.2)*2.47*8*5 | 1057.16 | 845.728 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.25+0.05)m; 80ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.25+0.05)*0.395*80*5 | 173.8 | 139.04 |  |  |  | 0
| Cột C5a (300x300; 03ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.7)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.7)*2.47*8*3 | 177.84 | 177.84 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.25+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.25+0.05)*0.395*20*3 | 26.07 | 26.07 |  |  |  | 0
| Cột C6 (300x300; 30ck): | [5 empty] | 0
| Ø20; L=(0.40+1.9+0.7)m; 6ck: | [5 empty] | 0
| (0.40+1.9+0.7)*2.47*6*30 | 1333.8 | 1333.8 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.25+0.05)m; 20ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.25+0.05)*0.395*20*30 | 260.7 | 260.7 |  |  |  | 0
* | Nền trệt | [5 empty] | 0
| Lớp dưới | [5 empty] | 0
| Ø10a200:30*18*8*0.617 | 2665.44 | 2665.44 |  |  |  | 0
| Ø10a200:12*18*6*0.617 | 799.632 | 799.632 |  |  |  | 0
0
| Ø10a200:30*29*3*0.617 | 1610.37 | 1610.37 |  |  |  | 0
| Ø10a200:53.1*29*2*0.617 | 1900.2366 | 1900.2366 |  |  |  | 0
| Lớp trên | [5 empty] | 0
| Ø10a300:30*12*8*0.617 | 1776.96 | 1776.96 |  |  |  | 0
| Ø10a300:12*12*6*0.617 | 533.088 | 533.088 |  |  |  | 0
0
| Ø12a300:30*20*3*0.888 | 1598.4 | 1598.4 |  |  |  | 0
| Ø12a300:53.1*20*2*0.888 | 1886.112 | 1886.112 |  |  |  | 0
| Lớp tăng cường | [5 empty] | 0
| Ø12a300 theo đà ngang | [5 empty] | 0
| 2.2*20*8*3*0.888 | 937.728 | 937.728 |  |  |  | 0
| 2.2*20*14*2*0.888 | 1094.016 | 1094.016 |  |  |  | 0
| Ø10a300 theo đà dọc | [5 empty] | 0
| 3.2*5*12*8*0.617 | 947.712 | 947.712 |  |  |  | 0
| 3.2*2*12*6*0.617 | 284.3136 | 284.3136 |  |  |  | 0
* | Đà kiềng cos +0.000 | [5 empty] | 0
| FB1 (300x550, L=30m, 7ck) | [5 empty] | 0
| Ø25; L=(0.3+30+0.8*4+0.3)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+30+0.8*4+0.3)*3.850*8*7 | 7287.28 | 7287.28 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)*2.47*2*7 | 546.364 | 546.364 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(3.9*5)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*5)*2.47*2*7 | 674.31 | 674.31 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.5+0.05)m; 240ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.5+0.05)*0.395*240*7 | 1061.76 | 1061.76 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.085+0.5+0.05)m; 240ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.085+0.5+0.05)*0.395*240*7 | 842.772 | 842.772 |  |  |  | 0
0
| FB1 (300x550, L=12m, 6ck) | [5 empty] | 0
| Ø25; L=(0.3+12+0.8+0.3)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+12+0.8+0.3)*3.850*8*6 | 2476.32 | 2476.32 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(0.3+1.6+3+1.6+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3+1.6+0.3)*2.47*2*6 | 201.552 | 201.552 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(3.9)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| 3.9*2.47*2*6 | 115.596 | 115.596 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.5+0.05)m; 96ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.5+0.05)*0.395*96*6 | 364.032 | 364.032 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.085+0.5+0.05)m; 96ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.085+0.5+0.05)*0.395*96*6 | 288.9504 | 288.9504 |  |  |  | 0
0
| FB2 (250x500, L=30m, 3ck) | [5 empty] | 0
| Ø25; L=(0.3+30+0.8*2+0.3)m; 6ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+30+0.8*2+0.3)*3.850*6*3 | 2231.46 | 2231.46 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(0.3+1+1.9*7+1+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1+1.9*7+1+0.3)*2.47*2*3 | 235.638 | 235.638 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(1.9*8)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| 1.9*8*2.47*2*3 | 225.264 | 225.264 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.2+0.45+0.05)m; 240ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.2+0.45+0.05)*0.395*240*3 | 398.16 | 398.16 |  |  |  | 0
| FB2 (250x500, L=53.1m, 1ck) | [5 empty] | 0
| Ø25; L=(0.3+53.1+0.8*4+0.3)m; 6ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+53.1+0.8*4+0.3)*3.850*6*1 | 1314.39 | 1314.39 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(0.3+1+1.9*13+1+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1+1.9*13+1+0.3)*2.47*2*1 | 134.862 | 134.862 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(1.9*14)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| 1.9*14*2.47*2*1 | 131.404 | 131.404 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.2+0.45+0.05)m; 424ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.2+0.45+0.05)*0.395*424*1 | 234.472 | 234.472 |  |  |  | 0
0
| FB3 (300x500, L=53.1m, 2ck) | [5 empty] | 0
| Ø25; L=(0.3+53.1+0.8*4+0.3)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+53.1+0.8*4+0.3)*3.850*8*2 | 3505.04 | 3505.04 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(0.3+1+1.9*13+1+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1+1.9*13+1+0.3)*2.47*2*2 | 269.724 | 269.724 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(1.9*14)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| 1.9*14*2.47*2*2 | 262.808 | 262.808 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.45+0.05)m; 424ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.45+0.05)*0.395*424*2 | 502.44 | 502.44 |  |  |  | 0
0
| FB3 (300x500, L=30m, 2ck) | [5 empty] | 0
| Ø25; L=(0.3+30+0.8*4+0.3)m; 8ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+30+0.8*4+0.3)*3.850*8*2 | 2082.08 | 2082.08 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)*2.47*2*2 | 156.104 | 156.104 |  |  |  | 0
| Ø20; L=(3.9*5)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*5)*2.47*2*2 | 192.66 | 192.66 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.25+0.45+0.05)m; 240ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.25+0.45+0.05)*0.395*240*2 | 284.4 | 284.4 |  |  |  | 0
0
| GB1 (300x300, L=130.9m, 1ck) | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.25+130.9+0.48*11+0.25)m; 6ck: | [5 empty] | 0
| (0.25+130.9+0.48*11+0.25)*1.578*6 | 1294.0862 | 1294.0862 |  |  |  | 0
| Ø6a150~200; L= 1.2m; 872ck: | [5 empty] | 0
| 1.2*872*0.222 | 232.3008 | 232.3008 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=107.8m, 1ck) | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.45+107.8+0.48*9+0.45)m; 6ck: | [5 empty] | 0
| (0.45+107.8+0.48*9+0.45)*1.578*6 | 1070.0734 | 1070.0734 |  |  |  | 0
| Ø6a150~200; L= 1.6m; 719ck: | [5 empty] | 0
| 1.6*719*0.222 | 255.3888 | 255.3888 |  |  |  | 0
| GB2 (300x500, L=30m, 1ck) | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.45+30+0.48*2+0.45)m; 6ck: | [5 empty] | 0
| (0.45+30+0.48*2+0.45)*1.578*6 | 301.6505 | 301.6505 |  |  |  | 0
| Ø6a150~200; L= 1.6m; 201ck: | [5 empty] | 0
| 1.6*201*0.222 | 71.3952 | 71.3952 |  |  |  | 0
* | Dầm cos +3.500 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=148.9m; 02ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+148.9+0.8*21+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+148.9+0.8*21+0.3)*1.58*4*2 | 2102.032 | 2102.032 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.9+39*20+1.9+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.9+39*20+1.9+0.3)*1.58*2*2 | 4957.408 | 4957.408 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(4.7*21)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (4.7*21)*1.58*2*2 | 623.784 | 623.784 |  |  |  | 0
| Ø6a100~150; L=2*(0.15+0.35+0.05)m; 1190ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.35+0.05)*0.222*1190*2 | 581.196 | 581.196 |  |  |  | 0
0
| CB2 (200x300; L=12m; 04ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+12+0.8*4+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+30+0.8*4+0.3)*1.58*4*4 | 854.464 | 854.464 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)*1.58*1*4 | 99.856 | 99.856 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(3.9*5)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*5)*1.58*1*4 | 123.24 | 123.24 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.15+0.25+0.05)m; 96ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.25+0.05)*0.222*96*4 | 76.7232 | 76.7232 |  |  |  | 0
0
| CB2 (200x300; L=6m; 03ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+6+0.8*4+0.3)m; 3ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+6+0.8*4+0.3)*1.58*4*3 | 185.808 | 185.808 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.6*2+0.3)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6*2+0.3)*1.58*1*4 | 24.016 | 24.016 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(3.9*5)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*5)*1.58*1*3 | 92.43 | 92.43 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.15+0.25+0.05)m; 48ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.25+0.05)*0.222*48*2 | 19.1808 | 19.1808 |  |  |  | 0
0
| CB1 (200x450; L=9.35m; 02ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+9.35+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+9.35+0.3)*1.58*4*2 | 125.768 | 125.768 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.9+3.8+1.9+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.9+3.8+1.9+0.3)*1.58*2*2 | 51.824 | 51.824 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(4.7)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (4.7)*1.58*2*2 | 29.704 | 29.704 |  |  |  | 0
| Ø6a100~150; L=2*(0.15+0.35+0.05)m; 75ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.35+0.05)*0.222*75*2 | 36.63 | 36.63 |  |  |  | 0
0
| CB2 (200x300; L=11.45m; 01ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+11.45+0.8*2+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+11.45+0.8*2+0.3)*1.58*4*1 | 86.268 | 86.268 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3+1.6+0.3)*1.58*1*1 | 10.744 | 10.744 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(3.9*2)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*2)*1.58*1*1 | 12.324 | 12.324 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.15+0.25+0.05)m; 92ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.25+0.05)*0.222*92*1 | 18.3816 | 18.3816 |  |  |  | 0
0
* | Dầm cos +7.500 | [5 empty] | 0
| CB1 (200x450; L=160.9m; 02ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+160.9+0.8*21+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+160.9+0.8*21+0.3)*1.58*4*2 | 2253.712 | 2253.712 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.9+39*20+1.9+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.9+39*20+1.9+0.3)*1.58*2*2 | 4957.408 | 4957.408 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(4.7*21)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (4.7*21)*1.58*2*2 | 623.784 | 623.784 |  |  |  | 0
| Ø6a100~150; L=2*(0.15+0.35+0.05)m; 1290ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.35+0.05)*0.222*1290*2 | 630.036 | 630.036 |  |  |  | 0
0
| CB2 (200x300; L=30m; 02ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+30+0.8*4+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+30+0.8*4+0.3)*1.58*4*2 | 427.232 | 427.232 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)*1.58*1*2 | 49.928 | 49.928 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(3.9*5)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*5)*1.58*1*2 | 61.62 | 61.62 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.15+0.25+0.05)m; 240ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.25+0.05)*0.222*240*2 | 95.904 | 95.904 |  |  |  | 0
0
| CB1 (200x450; L=22.75m; 01ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+22.75+0.8*3+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+22.75+0.8*4+0.3)*1.58*4*1 | 167.796 | 167.796 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.6+3+1.6+0.3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3+1.6+0.3)*1.58*1*2 | 21.488 | 21.488 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(4.7*3)m; 2ck: | [5 empty] | 0
| (4.7*3)*1.58*1*2 | 44.556 | 44.556 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.15+0.25+0.05)m; 182ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.25+0.05)*0.222*182*1 | 36.3636 | 36.3636 |  |  |  | 0
0
| CB2 (200x300; L=11.45m; 01ck): | [5 empty] | 0
| Ø16; L=(0.3+11.45+0.8*2+0.3)m; 4ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+11.45+0.8*2+0.3)*1.58*4*1 | 86.268 | 86.268 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(0.3+1.6+3*4+1.6+0.3)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (0.3+1.6+3+1.6+0.3)*1.58*1*1 | 10.744 | 10.744 |  |  |  | 0
| Ø16; L=(3.9*2)m; 1ck: | [5 empty] | 0
| (3.9*2)*1.58*1*1 | 12.324 | 12.324 |  |  |  | 0
| Ø8a100~150; L=2*(0.15+0.25+0.05)m; 92ck: | [5 empty] | 0
| 2*(0.15+0.25+0.05)*0.222*92*1 | 18.3816 | 18.3816 |  |  |  | 0
* | Lanh tô, bổ trụ | [5 empty] | 0
| Bổ trụ tường | [5 empty] | 0
| tường bao: | [5 empty] | 0
| Ø14: 7.5*4*(21*2+5*2+6)*1.21 | 2105.4 | 2105.4 |  |  |  | 0
| Ø6a200: (0.15*4+0.05*2)*(7.5/0.2)*(21*2+5*2+6)*0.222 | 337.995 | 337.995 |  |  |  | 0
| Tường ngăn | [5 empty] | 0
| Ø14: 7.5*4*10*1.21 | 363 | 363 |  |  |  | 0
| Ø6a200: (0.15*4+0.05*2)*(7.5/0.2)*10*0.222 | 58.275 | 58.275 |  |  |  | 0
| lanh tô cửa: | [5 empty] | 0
| Ø16: (7.7*7+6*4)*4*1.58 | 492.328 | 492.328 |  |  |  | 0
| Ø6: (0.15*2+0.45*2+0.05*2)*(7.7*7+6*4)/0.15*0.222 | 149.8796 | 149.8796 |  |  |  | 0
| Ø16: (7.7*18*2+6*11)*4*1.58 | 2169.024 | 2169.024 |  |  |  | 0
| Ø6: (0.15*2+0.25*2+0.05*2)*(7.7*18*2+6*11)/0.15*0.222 | 457.1424 | 457.1424 |  |  |  | 0
2 | Lưới thép hàn sàn trệt, 2 lớp A8 | 34816.3547 | 34816.3547 | kg |  |  | 0
| Sàn trệt | [5 empty] | 0
| 130.9*18*1.15*3.95*2 | 21406.077 | 21406.077 |  |  |  | 0
| 107.8*12*1.15*3.95*2 | 11752.356 | 11752.356 |  |  |  | 0
IV | KẾT CẤU THÉP
1 | Kèo thép | 86051.5663 | 88836.6246 | kg |  |  | 0
| Kèo thép T1, 1ck | [5 empty] | 0
| SC01: (400~750)x186*8-12, L=7500. [SL=2] | 1067.286 | 1067.286
| Stiff: 0.55*0.186*0.005*7850*4*2 | 32.1222 | 32.1222 |  |  |  | 0
| SB01: (756~500)x186*8-12, L=9000. [SL=2] | 1340.6544 | 1340.6544 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.6*0.186*0.005*7850*3*2 | 26.2818 | 26.2818 |  |  |  | 0
| SB02: (500~300)x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 525.1567 | 525.1567 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.36*0.186*0.005*7850*3*2 | 15.7691 | 15.7691 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*5-6, L=1500. [SL=2] | 76.1136 | 76.1136 |  |  |  | 0
| Kèo thép T2, 12ck | [5 empty] | 0
| SC01: (400~750)x186*8-12, L=7500. [SL=24] | 12807.432 | 12807.432 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.55*0.186*0.005*7850*4*24 | 385.4664 | 385.4664 |  |  |  | 0
| SB01: (756~500)x186*8-12, L=9000. [SL=24] | 16087.8528 | 16087.8528 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.6*0.186*0.005*7850*3*24 | 315.3816 | 315.3816 |  |  |  | 0
| SB02: (500~300)x186*6-8, L=6222. [SL=24] | 6301.8805 | 6301.8805 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.36*0.186*0.005*7850*3*24 | 189.229 | 189.229 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*5-6, L=1500. [SL=24] | 913.3632 | 913.3632 |  |  |  | 0
| Kèo thép T3, 1ck | [5 empty] | 0
| SC02: 400x186*6-8, L=7500. [SL=2] | 633.024 | 633.024 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.37*0.186*0.005*7850*4*2 | 21.6095 | 21.6095 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=9000. [SL=2] | 674.8488 | 674.8488 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*0.005*7850*3*2 | 12.4401 | 12.4401 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 466.5455 | 466.5455 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*0.005*7850*3*2 | 12.4401 | 12.4401 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=2] | 98.3448 | 98.3448 |  |  |  | 0
| Cs01: (200~500)x186*6-8, L=5056. [SL=2] | 402.9288 | 402.9288 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=2] | 20.9802 | 20.9802 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.26*0.186*0.005*7850*2*2 | 7.5925 | 7.5925 |  |  |  | 0
| Kèo thép T4, 6ck | [5 empty] | 0
| SC01: (400~750)x186*8-12, L=7500. [SL=12] | 6403.716 | 6403.716 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.55*0.186*0.005*7850*4*12 | 192.7332 | 192.7332 |  |  |  | 0
| SB01: (756~500)x186*8-12, L=9000. [SL=12] | 8043.9264 | 8043.9264 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.6*0.186*0.005*7850*3*12 | 157.6908 | 157.6908 |  |  |  | 0
| SB02: (500~300)x186*6-8, L=6222. [SL=12] | 3150.9403 | 3150.9403 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.36*0.186*0.005*7850*3*12 | 94.6145 | 94.6145 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=12] | 590.0688 | 590.0688 |  |  |  | 0
| Cs01: (200~500)x186*6-8, L=5056. [SL=12] | 2417.5729 | 2417.5729 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=12] | 125.8813 | 125.8813 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.26*0.186*0.005*7850*2*12 | 45.5551 | 45.5551 |  |  |  | 0
| Kèo thép T5, 1ck | [5 empty] | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=7500. [SL=2] | 814.83 | 814.83 |  |  |  | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=8750. [SL=2] | 950.635 | 950.635 |  |  |  | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=9650. [SL=2] | 1048.4146 | 1048.4146 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.38*0.186*0.005*7850*4*6 | 66.5806 | 66.5806 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=9000. [SL=2] | 674.8488 | 674.8488 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*0.005*7850*3*2 | 12.4401 | 12.4401 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 466.5455 | 466.5455 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*0.005*7850*3*2 | 12.4401 | 12.4401 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=2] | 98.3448 | 98.3448 |  |  |  | 0
| Kèo thép T6, 1ck | [5 empty] | 0
| SC02: 400x186*6-8, L=7500. [SL=2] | 633.024 | 633.024 |  |  |  | 0
| SC02: 400x186*6-8, L=8750. [SL=2] | 738.528 | 738.528 |  |  |  | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=9650. [SL=2] | 1048.4146 | 1048.4146 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.38*0.186*0.005*7850*4*6 | 66.5806 | 66.5806 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=9000. [SL=2] | 674.8488 | 674.8488 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*0.005*7850*3*2 | 12.4401 | 12.4401 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 466.5455 | 466.5455 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*0.005*7850*3*2 | 12.4401 | 12.4401 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=2] | 98.3448 | 98.3448 |  |  |  | 0
| Kèo thép T7, 6ck | [5 empty] | 0
| SB04: (200~600)x186*6-8, L=6067. [SL=6] | 1536.2226 | 1536.2226 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=6] | 62.9407 | 62.9407 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.35*0.186*0.005*7850*2*6 | 30.6621 | 30.6621 |  |  |  | 0
| Kèo thép T8, 2ck | [5 empty] | 0
| CS01: (200~500)x186*6-8, L=5056. [SL=2] | 402.9288 | 402.9288 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=2] | 20.9802 | 20.9802 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.35*0.186*0.005*7850*2*2 | 10.2207 | 10.2207 |  |  |  | 0
| Giằng dọc trục A&F, 2ck | [5 empty] | 0
| BB01: 300x150*5-6, L=160900. [SL=2] | 8336.229 | 10988.6655 |  |  |  | 0
2 | Thép hình
* | L40x4 (Liên kết xà gồ) | 738.906 | 738.906 | kg |  |  | 0
| Đầu hồi : | [5 empty] | 0
| 16*4*2*2.41 | 308.48 | 308.48 |  |  |  | 0
| Mặt dựng mái đón : | [5 empty] | 0
| (5*4*7+6*2*2)*2.41 | 395.24 | 395.24 |  |  |  | 0
3 | Thép tấm | 7929.7323 | 7929.7323 | kg |  |  | 0
* | Thép tấm liên kết chân cột | [5 empty] | 0
| C1, 4ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.2*0.41*0.02*7850*4 | 51.496 | 51.496 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*0.01*7850*4*4 | 20.096 | 20.096 |  |  |  | 0
| C2, 40ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.25*0.41*0.02*7850*40 | 643.7 | 643.7 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*0.01*7850*4*40 | 200.96 | 200.96 |  |  |  | 0
| C3, 8ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.25*0.41*0.02*7850*8 | 128.74 | 128.74 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*0.01*7850*4*8 | 40.192 | 40.192 |  |  |  | 0
| C4, 4ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.25*0.3*0.016*7850*4 | 37.68 | 37.68 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*0.01*7850*2*4 | 10.048 | 10.048 |  |  |  | 0
* | Chi tiết liên kết kèo | [5 empty] | 0
| CT1, 38ck | [5 empty] | 0
| PL16mm : 0.186*0.77*0.016*7850*2*38 | 1367.1208 | 1367.1208 |  |  |  | 0
| PL16mm : 0.186*0.65*0.016*7850*38 | 577.0315 | 577.0315 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.72*0.01*7850*38 | 399.4834 | 399.4834 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*0.01*7850*4*38 | 143.184 | 143.184 |  |  |  | 0
| PL 12mm : 0.186*0.23*0.012*7850*38 | 153.1353 | 153.1353 |  |  |  | 0
| CT2, 38ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.52*0.014*7850*2*38 | 807.8441 | 807.8441 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*0.01*7850*2*38 | 71.592 | 71.592 |  |  |  | 0
| CT3, 19ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.415*0.014*7850*2*19 | 322.3609 | 322.3609 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.1*0.1*0.01*7850*2*19 | 29.83 | 29.83 |  |  |  | 0
| CT4, 14ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.525*0.014*7850*14 | 150.2443 | 150.2443 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*0.01*7850*2*14 | 26.376 | 26.376 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.186*0.376*0.01*7850*2*14 | 153.7193 | 153.7193 |  |  |  | 0
| CT5, 4ck | [5 empty] | 0
| PL16mm : 0.186*0.42*0.016*7850*2*4 | 78.495 | 78.495 |  |  |  | 0
| PL16mm : 0.186*0.65*0.016*7850*4 | 60.7402 | 60.7402 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.284*0.01*7850*4 | 16.5867 | 16.5867 |  |  |  | 0
| PL 12mm : 0.186*0.23*0.012*7850*4 | 16.1195 | 16.1195 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*0.01*7850*2*4 | 7.536 | 7.536 |  |  |  | 0
| CT6, 4ck | [5 empty] | 0
| PL 10mm : 0.186*0.323*0.01*7850*4 | 18.8645 | 18.8645 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.287*0.01*7850*2*4 | 33.5239 | 33.5239 |  |  |  | 0
| CT7, 2ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.62*0.014*7850*2*2 | 50.6947 | 50.6947 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*0.01*7850*2*2 | 3.768 | 3.768 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.38*0.19*0.01*7850*2*2 | 22.6708 | 22.6708 |  |  |  | 0
| PL 8mm : 0.58*0.19*0.008*7850*2 | 13.8411 | 13.8411 |  |  |  | 0
| CT8, 4ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.627*0.014*7850*4 | 51.267 | 51.267 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*0.01*7850*2*4 | 7.536 | 7.536 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.38*0.01*7850*2*4 | 44.387 | 44.387 |  |  |  | 0
| CT9, 8ck | [5 empty] | 0
| PL 10mm : 0.186*0.4*0.01*7850*8 | 46.7232 | 46.7232 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.284*0.01*7850*2*8 | 66.3469 | 66.3469 |  |  |  | 0
| CT10, 6ck | [5 empty] | 0
| PL 10mm : 0.186*0.32*0.01*7850*2*6 | 56.0678 | 56.0678 |  |  |  | 0
* | Chi tiết liên kết giằng BB1 | [5 empty] | 0
| PL 8mm : 0.15*0.3*0.008*7850*(2*40+4) | 237.384 | 237.384 |  |  |  | 0
* | Liên kết với xà gồ | [5 empty] | 0
| Mái | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*0.005*7850*(14*16+15*6)*2 | 739.47 | 739.47 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*0.005*7850*(14*16+15*6)*2 | 246.49 | 246.49 |  |  |  | 0
| Cửa trời | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*0.005*7850*4*18*2 | 169.56 | 169.56 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*0.005*7850*4*18*2 | 56.52 | 56.52 |  |  |  | 0
| Mái đón | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*0.005*7850*(6*8+7*6) | 105.975 | 105.975 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*0.005*7850*(6*8+7*6) | 35.325 | 35.325 |  |  |  | 0
| Mặt dựng trục 1&22 | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*0.005*7850*10*2 | 23.55 | 23.55 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*0.005*7850*10*2 | 7.85 | 7.85 |  |  |  | 0
4 | Sơn dầu | 2955.9523 | 2955.9523 | m² |  |  | 0
* | Kèo thép | [5 empty] | 0
| Kèo thép T1, 1ck | [5 empty] | 0
| SC01: (400~750)x186*8-12, L=7500. [SL=2] | 28.41 | 28.41 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.55*0.186*2*4*2 | 1.6368 | 1.6368 |  |  |  | 0
| SB01: (756~500)x186*8-12, L=9000. [SL=2] | 36 | 36 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.6*0.186*2*3*2 | 1.3392 | 1.3392 |  |  |  | 0
| SB02: (500~300)x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 19.2135 | 19.2135 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.36*0.186*2*3*2 | 0.80352 | 0.80352 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*5-6, L=1500. [SL=2] | 3.432 | 3.432 |  |  |  | 0
| Kèo thép T2, 12ck | [5 empty] | 0
| SC01: (400~750)x186*8-12, L=7500. [SL=24] | 340.92 | 340.92 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.55*0.186*2*4*24 | 19.6416 | 19.6416 |  |  |  | 0
| SB01: (756~500)x186*8-12, L=9000. [SL=24] | 432 | 432 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.6*0.186*2*3*24 | 16.0704 | 16.0704 |  |  |  | 0
| SB02: (500~300)x186*6-8, L=6222. [SL=24] | 230.5624 | 230.5624 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.36*0.186*2*3*24 | 9.6422 | 9.6422 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*5-6, L=1500. [SL=24] | 41.184 | 41.184 |  |  |  | 0
| Kèo thép T3, 1ck | [5 empty] | 0
| SC02: 400x186*6-8, L=7500. [SL=2] | 23.16 | 23.16 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.37*0.186*2*4*2 | 1.1011 | 1.1011 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=9000. [SL=2] | 24.192 | 24.192 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*2*3*2 | 0.63389 | 0.63389 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 16.7247 | 16.7247 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*2*3*2 | 0.63389 | 0.63389 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=2] | 3.432 | 3.432 |  |  |  | 0
| Cs01: (200~500)x186*6-8, L=5056. [SL=2] | 14.6017 | 14.6017 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=2] | 0.73216 | 0.73216 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.26*0.186*2*2*2 | 0.38688 | 0.38688 |  |  |  | 0
| Kèo thép T4, 6ck | [5 empty] | 0
| SC01: (400~750)x186*8-12, L=7500. [SL=12] | 170.46 | 170.46 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.55*0.186*2*4*12 | 9.8208 | 9.8208 |  |  |  | 0
| SB01: (756~500)x186*8-12, L=9000. [SL=12] | 216 | 216 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.6*0.186*2*3*12 | 8.0352 | 8.0352 |  |  |  | 0
| SB02: (500~300)x186*6-8, L=6222. [SL=12] | 115.2812 | 115.2812 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.36*0.186*2*3*12 | 4.8211 | 4.8211 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=12] | 20.592 | 20.592 |  |  |  | 0
| Cs01: (200~500)x186*6-8, L=5056. [SL=12] | 87.6104 | 87.6104 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=12] | 4.393 | 4.393 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.26*0.186*2*2*12 | 2.3213 | 2.3213 |  |  |  | 0
| Kèo thép T5, 1ck | [5 empty] | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=7500. [SL=2] | 23.16 | 23.16 |  |  |  | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=8750. [SL=2] | 27.02 | 27.02 |  |  |  | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=9650. [SL=2] | 29.7992 | 29.7992 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.38*0.186*2*4*6 | 3.3926 | 3.3926 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=9000. [SL=2] | 24.192 | 24.192 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*2*3*2 | 0.63389 | 0.63389 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 16.7247 | 16.7247 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*2*3*2 | 0.63389 | 0.63389 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=2] | 3.432 | 3.432 |  |  |  | 0
| Kèo thép T6, 1ck | [5 empty] | 0
| SC02: 400x186*6-8, L=7500. [SL=2] | 23.16 | 23.16 |  |  |  | 0
| SC02: 400x186*6-8, L=8750. [SL=2] | 27.02 | 27.02 |  |  |  | 0
| SC2A: 400x186*8-10, L=9650. [SL=2] | 29.7992 | 29.7992 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.38*0.186*2*4*6 | 3.3926 | 3.3926 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=9000. [SL=2] | 24.192 | 24.192 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*2*3*2 | 0.63389 | 0.63389 |  |  |  | 0
| SB03: 300x186*6-8, L=6222. [SL=2] | 16.7247 | 16.7247 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.284*0.186*2*3*2 | 0.63389 | 0.63389 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=1500. [SL=2] | 3.432 | 3.432 |  |  |  | 0
| Kèo thép T7, 6ck | [5 empty] | 0
| SB04: (200~600)x186*6-8, L=6067. [SL=6] | 56.2047 | 56.2047 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=6] | 2.1965 | 2.1965 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.35*0.186*2*2*6 | 1.5624 | 1.5624 |  |  |  | 0
| Kèo thép T8, 2ck | [5 empty] | 0
| CS01: (200~500)x186*6-8, L=5056. [SL=2] | 14.6017 | 14.6017 |  |  |  | 0
| I200: 200x186*6-8, L=320. [SL=2] | 0.73216 | 0.73216 |  |  |  | 0
| Stiff: 0.35*0.186*2*2*2 | 0.5208 | 0.5208 |  |  |  | 0
| Giằng dọc trục A&F, 2ck | [5 empty] | 0
| BB01: 150x300*5-6, L=160900. [SL=2] | 482.7 | 482.7 |  |  |  | 0
* | Thép hình L40x40x4 | [5 empty] | 0
| 16*4*2*0.04*4 | 20.48 | 20.48 |  |  |  | 0
| (5*4*7+6*2*2)*0.04*4 | 26.24 | 26.24 |  |  |  | 0
* | Thép tấm liên kết chân cột | [5 empty] | 0
| C1, 4ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.2*0.41*2*4 | 0.656 | 0.656 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*2*4*4 | 0.512 | 0.512 |  |  |  | 0
| C2, 40ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.25*0.41*2*40 | 8.2 | 8.2 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*2*4*40 | 5.12 | 5.12 |  |  |  | 0
| C3, 8ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.25*0.41*2*8 | 1.64 | 1.64 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*2*4*8 | 1.024 | 1.024 |  |  |  | 0
| C4, 4ck | [5 empty] | 0
| PL20mm : 0.25*0.3*2*4 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0
| PL10mm : 0.08*0.2*2*2*4 | 0.256 | 0.256 |  |  |  | 0
* | Chi tiết liên kết kèo | [5 empty] | 0
| CT1, 38ck | [5 empty] | 0
| PL16mm : 0.186*0.77*2*2*38 | 21.7694 | 21.7694 |  |  |  | 0
| PL16mm : 0.186*0.65*2*38 | 9.1884 | 9.1884 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.72*2*38 | 10.1779 | 10.1779 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*2*4*38 | 3.648 | 3.648 |  |  |  | 0
| PL 12mm : 0.186*0.23*2*38 | 3.2513 | 3.2513 |  |  |  | 0
| CT2, 38ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.52*2*2*38 | 14.7014 | 14.7014 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*2*2*38 | 1.824 | 1.824 |  |  |  | 0
| CT3, 19ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.415*2*2*19 | 5.8664 | 5.8664 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.1*0.1*2*2*19 | 0.76 | 0.76 |  |  |  | 0
| CT4, 14ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.525*2*14 | 2.7342 | 2.7342 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*2*2*14 | 0.672 | 0.672 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.186*0.376*2*2*14 | 3.9164 | 3.9164 |  |  |  | 0
| CT5, 4ck | [5 empty] | 0
| PL16mm : 0.186*0.42*2*2*4 | 1.2499 | 1.2499 |  |  |  | 0
| PL16mm : 0.186*0.65*2*4 | 0.9672 | 0.9672 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.284*2*4 | 0.42259 | 0.42259 |  |  |  | 0
| PL 12mm : 0.186*0.23*2*4 | 0.34224 | 0.34224 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*2*2*4 | 0.192 | 0.192 |  |  |  | 0
| CT6, 4ck | [5 empty] | 0
| PL 10mm : 0.186*0.323*2*4 | 0.48062 | 0.48062 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.287*2*2*4 | 0.85411 | 0.85411 |  |  |  | 0
| CT7, 2ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.62*2*2*2 | 0.92256 | 0.92256 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*2*2*2 | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.38*0.19*2*2*2 | 0.5776 | 0.5776 |  |  |  | 0
| PL 8mm : 0.58*0.19*2*2 | 0.4408 | 0.4408 |  |  |  | 0
| CT8, 4ck | [5 empty] | 0
| PL14mm : 0.186*0.627*2*4 | 0.93298 | 0.93298 |  |  |  | 0
| PL 10mm : 0.08*0.15*2*2*4 | 0.192 | 0.192 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.38*2*2*4 | 1.1309 | 1.1309 |  |  |  | 0
| CT9, 8ck | [5 empty] | 0
| PL 10mm : 0.186*0.4*2*8 | 1.1904 | 1.1904 |  |  |  | 0
| Stiff 10mm : 0.186*0.284*2*2*8 | 1.6904 | 1.6904 |  |  |  | 0
| CT10, 6ck | [5 empty] | 0
| PL 10mm : 0.186*0.32*2*2*6 | 1.4285 | 1.4285 |  |  |  | 0
* | Chi tiết liên kết giằng BB1 | [5 empty] | 0
| PL 8mm : 0.15*0.3*2*(2*40+4) | 7.56 | 7.56 |  |  |  | 0
* | Liên kết với xà gồ | [5 empty] | 0
| Mái | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*2*(14*16+15*6)*2 | 37.68 | 37.68 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*2*(14*16+15*6)*2 | 12.56 | 12.56 |  |  |  | 0
| Cửa trời | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*2*4*18*2 | 8.64 | 8.64 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*2*4*18*2 | 2.88 | 2.88 |  |  |  | 0
| Mái đón | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*2*(6*8+7*6) | 5.4 | 5.4 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*2*(6*8+7*6) | 1.8 | 1.8 |  |  |  | 0
| Mặt dựng trục 1&22 | [5 empty] | 0
| PL 5mm : 0.15*0.2*2*10 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 0
| PL 5mm : 0.05*0.2*2*10 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0
5 | Bu lông
* | Bu lông neo M28 loại 5.6, L = 1100 | 288 | 288 | bộ |  |  | 0
| C2, 40ck : 6*40 | 240 | 240 |  |  |  | 0
| C3, 8ck : 6*8 | 48 | 48 |  |  |  | 0
* | Bu lông neo M24 loại 5.6, L = 850 | 40 | 40 | bộ |  |  | 0
| C1, 4ck : 6*4 | 24 | 24 |  |  |  | 0
| C4, 4ck : 4*4 | 16 | 16 |  |  |  | 0
* | Bu lông M24x70, loại 8.8 | 1560 | 1560 | bộ |  |  | 0
* | Chi tiết liên kết kèo | [5 empty] | 0
| CT1, 38ck | [5 empty] | 0
| (14+4)*38 | 684 | 684 |  |  |  | 0
| CT2, 38ck | [5 empty] | 0
| 10*38 | 380 | 380 |  |  |  | 0
| CT3, 19ck | [5 empty] | 0
| 8*19 | 152 | 152 |  |  |  | 0
| CT4, 14ck | [5 empty] | 0
| 10*14 | 140 | 140 |  |  |  | 0
| CT5, 4ck | [5 empty] | 0
| (8+4)*4 | 48 | 48 |  |  |  | 0
| CT6, 4ck | [5 empty] | 0
| 4*4 | 16 | 16 |  |  |  | 0
| CT7, 2ck | [5 empty] | 0
| 12*2 | 24 | 24 |  |  |  | 0
| CT8, 4ck | [5 empty] | 0
| 12*4 | 48 | 48 |  |  |  | 0
| CT9, 8ck | [5 empty] | 0
| 4*8 | 32 | 32 |  |  |  | 0
| CT10, 6ck | [5 empty] | 0
| 6*6 | 36 | 36 |  |  |  | 0
* | Bu lông M16x60, loại 8.8 | 176 | 176 | bộ |  |  | 0
* | Chi tiết liên kết giằng BB1 | [5 empty] | 0
| 4*22*2 | 176 | 176 |  |  |  | 0
* | Bu lông M12x30, loại 5.6 | 3528 | 3528 | bộ |  |  | 0
* | Liên kết với xà gồ | [5 empty] | 0
| Mái | [5 empty] | 0
| 4*(14*16+15*6)*2 | 2512 | 2512 |  |  |  | 0
| Cửa trời | [5 empty] | 0
| 4*4*18*2 | 576 | 576 |  |  |  | 0
| Mái đón | [5 empty] | 0
| 4*(6*8+7*6) | 360 | 360 |  |  |  | 0
| Mặt dựng trục 1&22 | [5 empty] | 0
| 4*10*2 | 80 | 80 |  |  |  | 0
6 | Sika Ground dày 30mm | 56 | 56 | nos |  |  | 0
7 | Xà gồ kẽm C200x65x15x2.0 | 6297.6 | 6297.6 | m |  |  | 0
* | Mái | [5 empty] | 0
| (160.9+0.2*2)*14*2 | 4516.4 | 4516.4 |  |  |  | 0
| 15.1*4 | 60.4 | 60.4 |  |  |  | 0
* | Cửa trời | [5 empty] | 0
| 130.7*4*2 | 1045.6 | 1045.6 |  |  |  | 0
* | Mái đón | [5 empty] | 0
| 30*6 | 180 | 180 |  |  |  | 0
| 7.7*6*6 | 277.2 | 277.2 |  |  |  | 0
| 6*6 | 36 | 36 |  |  |  | 0
* | Mặt dựng trục mái đón | [5 empty] | 0
| 5*2*7+6*2 | 82 | 82 |  |  |  | 0
* | Mặt dựng trục 1&22 | [5 empty] | 0
| (32+18)*2 | 100 | 100 |  |  |  | 0
8 | Cáp giằng mái Ø14 | 499.7469 | 499.7469 | m |  |  | 0
| 493.6/0.9877 | 499.7469 | 499.7469 |  |  |  | 0
10 | Tăng đơ Ø16 | 62 | 62 | bộ |  |  | 0
| 22*2+3*2+3*4 | 62 | 62 |  |  |  | 0
11 | Ty giằng xà gồ Ø12 với con tán 2 đầu, L=1250 | 588 | 588 | bộ |  |  | 0
| Mái: 12*17*2+13*4*2 | 512 | 512 |  |  |  | 0
| Vách: 3*2 | 6 | 6 |  |  |  | 0
| Cửa trời :1*17 | 17 | 17 |  |  |  | 0
| Mái đón :4*7+5*5 | 53 | 53 |  |  |  | 0
12 | Giằng cột D90x4.0 | 160 | 160 | m |  |  | 0
13 | Cửa trời
| Thép hình C160 (mạ kẽm nóng) | 1977.9228 | 1977.9228 | kg |  |  | 0
| (1.82+0.55+1.05)*2*18*15.3 | 1883.736 | 1883.736 |  |  |  | 0
| Thép hộp []50x100x2.5 (mạ kẽm nóng) | 161.5824 | 161.5824 | kg |  |  | 0
| (1.86*2+1.6+0.6+0.95)*2*2*5.88 | 161.5824 | 161.5824 |  |  |  | 0
* | Thép tấm (mạ kẽm nóng) | 267.057 | 267.057 | kg |  |  | 0
| CTA:0.2*0.2*0.01*7850*2*18 | 113.04 | 113.04 |  |  |  | 0
| CTB:0.2*0.25*0.01*7850*2*18 | 141.3 | 141.3 |  |  |  | 0
* | Bu lông M16x60, loại 5.6 (mạ kẽm nóng) | 288 | 288 | bộ |  |  | 0
| 4*2*18*2 | 288 | 288 |  |  |  | 0
* | Lưới chống chim Inox 10x10x1 | 155.295 | 155.295 | m² |  |  | 0
| Thép hình L50x50x5 | 1915.74 | 1915.74 | kg |  |  | 0
| Thép hình L30x30x3 | 106.2864 | 106.2864 | kg |  |  | 0
| Thép tấm 30x3 | 430.3433 | 430.3433 | kg |  |  | 0
| Sơn dầu | 151.4016 | 151.4016 | m² |  |  | 0
| L50x50x5:0.05*4*130.5*2*2 | 104.4 | 104.4 |  |  |  | 0
| L30x30x3:0.03*4*88*2*0.495 | 10.4544 | 10.4544 |  |  |  | 0
| La 30x3:0.03*2*(0.495*88+130.5*2)*2 | 36.5472 | 36.5472 |  |  |  | 0
V | CÔNG TÁC MÁI
1 | Tôn Apex Blue scope steel màu Byron blue 0.48mm - METDEK | 1898.47 | 1513.495 | m² |  |  | 0
| Mặt dựng trục 1&22 | [5 empty] | 0
| 61.5*2 | 123 | 123 |  |  |  | 0
| Mái đón | [5 empty] | 0
| 5.8*7.7*6+5.8*6+6.8*30 | 506.76 | 506.76 |  |  |  | 0
| Mặt dựng mái đón | [5 empty] | 0
| 6.86*2+5.56*2*7 | 91.56 | 91.56 |  |  |  | 0
| Cửa trời | [5 empty] | 0
| 2.95*130.5*2+3.6*2 | 777.15 | 392.175 |  |  |  | 0
2 | Tôn Apex Blue scope steel màu Byron blue 0.48mm - KLIPLOCK | 4766.98 | 4766.98 | m² |  |  | 0
| 16.85*2*(15+15.4)-15*1*4 | 964.48 | 964.48 |  |  |  | 0
| 15.5*2*130.5-13.5*1*9*2 | 3802.5 | 3802.5 |  |  |  | 0
3 | Tôn sáng composite FRP dạng sóng, màu trắng trong, dày 1.5mm | 303 | 303 | m² |  |  | 0
| 15*1*4+13.5*1*9*2 | 303 | 303 |  |  |  | 0
4 | Diềm mái (Apex Blue scope steel màu Byron blue 0.48mm)
| Diềm 1 1, L=800mm | 173.4 | 173.4 | m |  |  | 0
| Mái : 33.9*2 | 67.8 | 67.8 |  |  |  | 0
| Mái đón: 5.7*2*7+6.7*2 | 93.2 | 93.2 |  |  |  | 0
| Cửa trời: 6.2*2 | 12.4 | 12.4 |  |  |  | 0
| Diềm 2, L=500mm | 489.2 | 489.2 | m |  |  | 0
| 160.9*2+(6.2*2+30)+(7.7+5.2*2)*6+(6+5.2*2) | 489.2 | 489.2 |  |  |  | 0
| Diềm 3, L=600mm | 82.2 | 82.2 | m |  |  | 0
| 30+7.7*6+6 | 82.2 | 82.2 |  |  |  | 0
| Diềm 4, L=600mm | 261 | 261 | m |  |  | 0
| 130.5*2 | 261 | 261 |  |  |  | 0
| Úp nóc L=620mm | 30 | 30 | m |  |  | 0
| 15*2 | 30 | 30 |  |  |  | 0
5 | Lưới chống chim Inox 10x10x1 (bao gồm L50x50x5, L30x30x3, thép tấm 30x3) | 138.374 | 138.374 | m² |  |  | 0
| Thép hình L50x50x5 | 2362.012 | 2362.012 | kg |  |  | 0
| Thép hình L30x30x3 | 100.1376 | 100.1376 | kg |  |  | 0
| Thép tấm 30x3 | 285.3412 | 285.3412 | kg |  |  | 0
| Sơn dầu | 98.4424 | 98.4424 | m² |  |  | 0
| L50x50x5:0.05*4*160.9*2 | 64.36 | 64.36 |  |  |  | 0
| L30x30x3:0.03*4*0.76*108 | 9.8496 | 9.8496 |  |  |  | 0
| La 30x3:0.03*2*(0.76*108+160.9*2) | 24.2328 | 24.2328 |  |  |  | 0
VI | CÔNG TÁC XÂY TÔ
1 | Xây tường bằng gạch ống, dày 200, vữa xi măng M75 | 2680.15 | 2680.15 | m² |  |  | 0
| Tường Bao | [5 empty] | 0
| Trục A: 160.9*8.35 | 1343.515 | 1343.515 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*5*3+1.2*2.2) | -62.64 | -62.64 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*24+7.7*0.5*3+160.9*0.45+148.9*0.45) | -174.96 | -174.96 |  |  |  | 0
| Trục F: 160.9*7.5 | 1206.75 | 1206.75 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*5*3+1.2*2.2*2) | -65.28 | -65.28 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*24+7.7*0.5*3+160.9*0.45+148.9*0.45) | -174.96 | -174.96 |  |  |  | 0
| Trục 1: 30*7.5 | 225 | 225 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5*2) | -57 | -57 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*2+6*0.5*2+30*0.45+12*0.3*2) | -28.7 | -28.7 |  |  |  | 0
| Trục 22: 30*7.5 | 225 | 225 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5) | -28.5 | -28.5 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*4+6*0.5+30*0.3+6*0.3*3) | -21.4 | -21.4 |  |  |  | 0
| Tường ngăn: | [5 empty] | 0
| Trục 5: 30*6 | 180 | 180 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5) | -28.5 | -28.5 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*4+6*0.5+30*0.45+9.35*0.45*2) | -28.915 | -28.915 |  |  |  | 0
| Trục 8: 12*6 | 72 | 72 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*6*2+12*0.3) | -6 | -6 |  |  |  | 0
| Trục C: 23.1*6 | 138.6 | 138.6 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*4) | -16 | -16 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*6*2+0.2*4*2+23.1*0.3*2) | -17.86 | -17.86 |  |  |  | 0
2 | Trát tường ngoài dày 15mm, vữa xi măng M75 | 2392.17 | 2392.17 | m² |  |  | 0
| Tường Bao | [5 empty] | 0
| Trục A: 160.9*7.5 | 1206.75 | 1206.75 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*5*3+1.2*2.2) | -62.64 | -62.64 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*24+7.7*0.5*3+160.9*0.45) | -107.955 | -107.955 |  |  |  | 0
| Trục F: 160.9*7.5 | 1206.75 | 1206.75 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*5*3+1.2*2.2*2) | -65.28 | -65.28 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*24+7.7*0.5*3+160.9*0.45) | -107.955 | -107.955 |  |  |  | 0
| Trục 1: 30*7.5 | 225 | 225 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5*2) | -57 | -57 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*2+6*0.5*2+30*0.45) | -21.5 | -21.5 |  |  |  | 0
| Trục 22: 30*7.5 | 225 | 225 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5) | -28.5 | -28.5 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*4+6*0.5+30*0.45) | -20.5 | -20.5 |  |  |  | 0
3 | Trát tường trong dày 15mm, vữa xi măng M75 | 3211.41 | 3211.41 | m² |  |  | 0
| Tường Bao | [5 empty] | 0
| Trục A: 160.9*7.5 | 1206.75 | 1206.75 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*5*3+1.2*2.2) | -62.64 | -62.64 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*24+7.7*0.5*3+160.9*0.45) | -107.955 | -107.955 |  |  |  | 0
| Trục F: 160.9*7.5 | 1206.75 | 1206.75 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*5*3+1.2*2.2*2) | -65.28 | -65.28 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*24+7.7*0.5*3+160.9*0.45) | -107.955 | -107.955 |  |  |  | 0
| Trục 1: 30*7.5 | 225 | 225 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5*2) | -57 | -57 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*2+6*0.5*2+30*0.45) | -21.5 | -21.5 |  |  |  | 0
| Trục 22: 30*7.5 | 225 | 225 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5) | -28.5 | -28.5 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*4+6*0.5+30*0.45) | -20.5 | -20.5 |  |  |  | 0
| Tường ngăn: | [5 empty] | 0
| Trục 5: 30*7.5*2 | 450 | 450 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(5.7*5)*2 | -57 | -57 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*5*4+6*0.5+30*0.3)*2 | -32 | -32 |  |  |  | 0
| Trục 8: 12*7.5*2 | 180 | 180 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*7.5*2+12*0.3)*2 | -13.2 | -13.2 |  |  |  | 0
| Trục C: 23.1*7.5*2 | 346.5 | 346.5 |  |  |  | 0
| Trừ cửa: -(4*4)*2 | -32 | -32 |  |  |  | 0
| Trừ lanh tô bổ trụ: -(0.2*7.5*2+0.2*4*2+23.1*0.3)*2 | -23.06 | -23.06 |  |  |  | 0
4 | Trát dầm dày 15mm, vữa xi măng M75 | 949.24 | 949.24 | m² |  |  | 0
| Đà kiềng: | [5 empty] | 0
| (30+160.9)*2*0.3 | 114.54 | 114.54 |  |  |  | 0
| Trừ lam dốc: -(6*0.3*3) | -5.4 | -5.4 |  |  |  | 0
| Đà giằng +7.500 | [5 empty] | 0
| (30+160.9)*2*(0.45*2+0.2)+(30+12+23.1)*(0.3*2+0.2) | 472.06 | 472.06 |  |  |  | 0
| lanh tô cửa: | [5 empty] | 0
| (0.2+0.5*2)*(7.7*7+6*4) | 93.48 | 93.48 |  |  |  | 0
| (0.2+0.3*2)*(7.7*18*2+6*11) | 274.56 | 274.56 |  |  |  | 0
5 | Trát cột dày 15mm, vữa xi măng M75 | 258 | 258 | m² |  |  | 0
| Cột | [5 empty] | 0
| C4: (0.3+0.2)*2*7.5*4 | 30 | 30 |  |  |  | 0
| C5: (0.3+0.1)*2*7.5*4 | 24 | 24 |  |  |  | 0
| Bổ trụ tường | [5 empty] | 0
| tường bao: | [5 empty] | 0
| (0.2*2)*7.5*(21*2+5*2+6) | 174 | 174 |  |  |  | 0
| Tường ngăn | [5 empty] | 0
| (0.2*2)*7.5*10 | 30 | 30 |  |  |  | 0
VII | CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
1 | Sơn nước trong nhà tường gạch dày 200 (bao gồm bả matit, 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | 3815.03 | 3815.03 | m² |  |  | 0
2 | Sơn nước ngoài nhà tường gạch dày 200 (bao gồm bả matit, 1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | 2995.79 | 2995.79 | m² |  |  | 0
3 | Trần thạch cao Vĩnh Tường, khung nổi 600x600 | 268.84 | 268.84 | m² |  |  | 0
| Phòng nguyên liệu Vitamin | [5 empty] | 0
| 11.75*22.88 | 268.84 | 268.84 |  |  |  | 0
4 | Xoa phẳng bề mặt bê tông nền với Hardener 4kg/m2 | 4827 | 4827 | m² |  |  | 0
| 30*160.9 | 4827 | 4827 |  |  |  | 0
5 | Polishing Concrete floor with C2 Hard, C2 Seal, Anti - Slip, Anti - Dust (Flooring.vn) | 4827 | 4827 | m² |  |  | 0 | Flooring.vn
5 | Cửa cuốn tấm liền lá thép sơn tĩnh điện, ray dẫn hướng có ron cao su, cảm biến tự dừng khi gặp vật cản. Motor 600kg theo cửa bao gồm hộp điều khiển & remote (Happy door, Austdoor hoặc tương đương)
| Cửa cuốn D1 : 4000x5000 | 120 | 120 | m² |  |  | 0
| Cửa cuốn D3 : 5700x5000 | 57 | 57 | m² |  |  | 0
| Cửa cuốn D4 : 5700x5000 | 57 | 57 | m² |  |  | 0
| Cửa cuốn D5 : 4000x4000 | 16 | 16 | m² |  |  | 0
6 | Cửa cuốn tốc độ cao, vận tốc mở tối thiểu 1.5-2.0 m/s, màn nhựa PVC Thk.2 mm. chống được tia UV& bụi ẩm , dạng khung gấp có 1 ô nhựa trong, cảm biến đóng mở tự động. Automatic Recovery Type or Self Restoring Type, (Model KAD hoặc COAD HAN QUOC DOOR)
| Cửa cuốn HS1 : 5700x5000 | 57 | 57 | m² |  |  | 0
| Cửa cuốn HS2 : 4000x5000 | 20 | 20 | m² |  |  | 0
| 2 Sets of Photo Sensor for Safety, 2 Sets of Remote Control or Loop Sensor (Choice), 2 Sets of Ultrasonic Sensor (Radar + IR sensor) theo cửa | 3 | 3 | bộ |  |  | 0
7 | Cửa thoát hiểm 1 cánh, khung thép hộp 50x100x1.4, Pano gồm 2 thép tấm dày 1.2mm, tất cả đều được sơn chống cháy (90 phút), ô kính trong dày 10mm UL/FM Standard | 10.56 | 10.56 | m² |  |  | 0
| Thép tấm ốp 2 mặt dày 1.5mm (tính cho 1m2) | 28.26 | 28.26 | kg |  |  | 0
| Khung thép hộp STK 50x50x2 (tính cho 1m2) | 8.97 | 8.97 | kg |  |  | 0
8 | Sơn Epoxy vạch kẻ đường - rộng 100mm (1 lớp lót, 2 lớp hoàn thiện) | 1513.8 | 1513.8 | m |  |  | 0 | Jotun
| (11+4.2)*2*45 | 1368 | 1368 |  |  |  | 0
| (8.65+4.2)*2*4 | 102.8 | 102.8 |  |  |  | 0
| (8.65+2.1)*2*2 | 43 | 43 |  |  |  | 0
9 | Xử lý khe co giãn | 60 | 60 | m |  |  | 0
VIII | CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
1 | Văn phòng tạm điều hành
2 | Chi phí thí nghiệm
3 | Lán trại công nhân
4 | Bảo hiểm lao động
5 | Bản vẽ hoàn công
6 | Cấp nước XD
7 | Cấp điện xây dựng
8 | Gia hạn giấy phép Xây dựng " Nhà Kho Nguyên Liệu"
| TỔNG | [5 empty] | 0

## Bill 4. HÊ THỐNG ĐIỆN
| C.P. VIETNAM CORPORATION | [5 empty] | BILL 4 : HỆ THỐNG ĐIỆN
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | [5 empty] | LOCATION : BEN TRE
NO. | DIỄN GIẢI | XUẤT XỨ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
[5 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | ĐIỆN
1 | Tủ điện DB-WH |  | 1 | tủ |  |  | 0
1.1 | Vỏ tủ điện 800x600x250mm bằng tole dày 1.5mm, sơn tĩnh điện bao gồm busbar, cáp và tất cả các phụ kiện cần thiết | Phương Nam / Thịnh Tiến | 1 | lô |  |  | 0
1.2 | MCCB 3P 125A, 25kA | ABB / Schneider/Mitsu | 1 | cái |  |  | 0
1.3 | MCB 3P 40A, 6kA | ABB / Schneider/Mitsu | 1 | cái |  |  | 0
1.4 | MCB 3P 20A, 6kA | ABB / Schneider/Mitsu | 3 | cái |  |  | 0
1.5 | MCB 3P 16A, 6kA | ABB / Schneider/Mitsu | 3 | cái |  |  | 0
1.6 | MCB 3P 10A, 6kA | ABB / Schneider/Mitsu | 1 | cái |  |  | 0
1.7 | MCB 1P 20A, 6kA | ABB / Schneider/Mitsu | 2 | cái |  |  | 0
1.8 | MCB 1P 16A, 6kA | ABB / Schneider/Mitsu | 29 | cái |  |  | 0
1.9 | Đèn báo pha và cầu chì | ABB / Schneider/Mitsu | 3 | cái |  |  | 0
1.1 | Vật tư phụ lắp đặt | Việt Nam | 1 | lô |  |  | 0
2 | Đèn LED highbay 100W, kích thước: 345.4x341.6mm-7.69kg, Lm/W: 120-130, I2SL-C0H-100C | IOT hoặc tương đương L&E/Mestar/ Potech | 99 | bộ |  |  | 0
3 | Đèn LED chống thấm nước IP65, 1200m, 12TP-TPD-40C | IOT hoặc tương đương L&E/Mestar/ Potech | 59 | bộ |  |  | 0
4 | Đèn Emergency 2x3W LED, Acquy 6V 4.5Ah, Battery 6h, I2EX-EXS-3WC | IOT hoặc tương đương L&E/Mestar/ Potech | 11 | bộ |  |  | 0
5 | Đèn EXIT chống cháy nổ, kích thước: 363x145x30mm, 5W, I2EX-EXES-5WC | IOT hoặc tương đương L&E/Mestar/ Potech | 10 | bộ |  |  | 0
6 | Công tắc 1 chiều 10A, 240V, 1 công tắc có mặt che phòng thấm nước | WEV 5001SW + WEG7901 Panasonic hoặc tương đương Schneider/Art Dna | 8 | cái |  |  | 0
7 | Công tắc 1 chiều 10A, 240V, 2 công tắc có mặt che phòng thấm nước | WEV 5001SW + WEG7901 Panasonic hoặc tương đương Schneider/Art Dna | 6 | cái |  |  | 0
8 | Công tắc 1 chiều 10A, 240V, 3 công tắc có mặt che phòng thấm nước | WEV 5001SW + WEG7901 Panasonic hoặc tương đương Schneider/Art Dna | 6 | cái |  |  | 0
9 | Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, 240V có mặt che phòng thấm nước | WEV 5001SW + WEG7901 Panasonic hoặc tương đương Schneider/Art Dna | 20 | cái |  |  | 0
10 | Ổ cắm công nghiệp 3pha, 5 cực 16A, 400V chống thấm nước, IP67 | PKF16W735 - Schneider hoặc tương đương Panasonic/Art Dna | 10 | cái |  |  | 0
11 | Dây điện cấp nguồn chính
11.1 | 1Cx70mm2 Cu/XLPE/PVC | Taya / Taisin / Cadivi | 1556 | m |  |  | 0
11.2 | 1Cx16mm2 Cu/XLPE/PVC | Taya / Taisin / Cadivi | 389 | m |  |  | 0
11.3 | Ống HDPE gân xoắn D105/80 | Santo | 48 | m |  |  | 0
11.4 | Tháo MCCB 3P 400A ( tủ Lighting) |  | 1 | cái |  |  | 0
11.5 | Tháo MCT 400/5A (tủ Lighting) |  | 3 | cái |  |  | 0
11.6 | Lắp lại MCCB 3P 400A (lắp cho box nguồn) |  | 1 | cái |  |  | 0
11.7 | Lắp lại MCT 400/5A (lắp cho box nguồn) |  | 3 | cái |  |  | 0
11.8 | MCCB 3P 800A 50KA ( tủ Lighting) | ABB | 1 | cái |  |  | 0
11.8 | MCT 800/5A ( tủ Lighting) | Omega | 3 | cái |  |  | 0
11.1 | Busbar và cáp điều khiển | Malaysia | 1 | bộ |  |  | 0
11.11 | Vật tư phụ lắp đặt | Việt Nam | 1 | lô |  |  | 0
12 | Dây điện 1Cx1.5mm2 Cu/PVC | Taya / Taisin / Cadivi | 16830 | m |  |  | 0
13 | Dây điện 1Cx2.5mm2 Cu/PVC | Taya / Taisin / Cadivi | 3000 | m |  |  | 0
14 | Dây điện 1Cx4mm2 Cu/PVC | Taya / Taisin / Cadivi | 3800 | m |  |  | 0
15 | Ống điện IMC 1/2" | Cát Vạn Lợi | 1467 | m |  |  | 0
16 | Ống điện IMC 3/4" | Cát Vạn Lợi | 210 | m |  |  | 0
17 | Ống ruột gà sắt 1/2" | Cát Vạn Lợi | 400 | m |  |  | 0
18 | Đầu nối ống IMC 1/2" | Cát Vạn Lợi | 489 | cái |  |  | 0
19 | Đầu nối ống IMC 3/4" | Cát Vạn Lợi | 70 | cái |  |  | 0
20 | Trunking tráng kẽm 200x100x1.2mm bao gồm nắp (màu cam) | Việt Nam | 362 | m |  |  | 0
21 | Dây xích mạ kẽm 16mm | Việt Nam | 495 | m |  |  | 0
22 | Ty treo D10 | Việt Nam | 46 | m |  |  | 0
23 | Sắt V50x50x5mm (sơn màu xanh) | Việt Nam | 414.7 | kg |  |  | 0
24 | Sơn ống điện màu cam | Việt Nam | 115 | m2 |  |  | 0
25 | Silicon chống cháy CP606 | Hilti | 5 | chai |  |  | 0
26 | Xi măng chống cháy CP636 | Hilti | 1 | bao |  |  | 0
27 | Sơn chống cháy | Carboline | 5 | m2 |  |  | 0
28 | Phụ kiện và vật tư phụ (đai treo, giá đỡ, cùm, đai nối, tán ren…) | Việt Nam | 1 | lô |  |  | 0
II | HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
1 | Máy lạnh Daikin Âm trần nối ống gió, Gas R410a, CSL:29 kw: (FDR10NY1/RUR10NY1) | Thailand | 3 | bộ |  |  | 0
2 | Quạt hướng trục 600 l/s, 100 Pa | AP0404AA5/19, 0.37kW - Fantech | 1 | cái |  |  | 0
3 | Ống đồng Ø12.7 dày 0.8mm + cách nhiệt superlon dày 19mm | ThaiLand/ Malaysia | 57 | m |  |  | 0
4 | Ống đồng Ø28.6 dày 1.0mm + cách nhiệt superlon dày 19mm | China/ Malaysia | 57 | m |  |  | 0
5 | Ống nước Bình Minh Ø27mm, dày 1.8mm cách nhiệt, dày 10mm | VietNam | 15 | m |  |  | 0
6 | Ống nước Bình Minh Ø42mm, cách nhiệt, dày 10mm | VietNam | 24 | m |  |  | 0
7 | Dây điện khiển 1Cx1.5mm2 | Taya / Taisin / Cadivi | 300 | m |  |  | 0
8 | Dây điện remote 2Cx0.5mm2 | Taya / Taisin / Cadivi | 60 | m |  |  | 0
9 | Simili cách ẩm ống gas+ống nuớc | VietNam | 35 | kg |  |  | 0
10 | Hộp gió cấp và hồi cho FCU, tiêu âm dày 50mm 1100x300/800x250/L500 | VietNam | 6 | cái |  |  | 0
11 | Ống 800x250/L1120, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 3 | cái |  |  | 0
12 | Ống 400x250/L1120, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 6 | cái |  |  | 0
13 | Ống 400x350/L1120, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 7 | cái |  |  | 0
14 | Ống 300x250/L1120, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 7 | cái |  |  | 0
15 | Ống 200x150/L1120, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 7 | cái |  |  | 0
16 | Giảm 800x250/400x250/L400, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 3 | cái |  |  | 0
17 | Giảm 400x350/300x250/L300, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 1 | cái |  |  | 0
18 | Giảm 300x250/200x150/L300, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 1 | cái |  |  | 0
19 | Co 400x350, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 2 | cái |  |  | 0
20 | Gót giày 400x250/Ø250, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 12 | cái |  |  | 0
21 | Gót giày 450x300/Ø300, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 6 | cái |  |  | 0
22 | Gót giày 300x150/200x150, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 3 | cái |  |  | 0
23 | Chuyển 200x150x/Ø200, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 3 | cái |  |  | 0
24 | Chuyển 400x350/Quạt, dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 2 | cái |  |  | 0
25 | Van điều chỉnh VCD 200x150 dày 0.75mm (tôn Hoa Sen) | VietNam | 3 | cái |  |  | 0
26 | Miệng gió cấp 4 hướng 600x600mm + Box + OBD | VietNam | 12 | cái |  |  | 0
27 | Miệng gió hồi 1 lớp 600x600mm + Box | VietNam | 6 | cái |  |  | 0
28 | Ống gió mềm có cách nhiệt Ø300mm | VietNam | 25 | m |  |  | 0
29 | Ống gió mềm có cách nhiệt Ø250mm | VietNam | 50 | m |  |  | 0
30 | Ống gió mềm không cách nhiệt Ø200mm | VietNam | 10 | m |  |  | 0
31 | Cách nhiệt tấm Thermobread dày 15mm cho ống gió lạnh | Thailand | 70 | m2 |  |  | 0
32 | Khớp nối mềm cho FCU | VietNam | 1 | cái |  |  | 0
33 | Khớp nối mềm cho Quạt | VietNam | 2 | cái |  |  | 0
34 | Silicon APOLLO A500 | APOLLO | 15 | chai |  |  | 0
35 | Sắt U100x50x5mm (sơn màu xanh) | VietNam | 224.64 | kg |  |  | 0
36 | Sắt V50x50x5mm (sơn màu xanh) | VietNam | 67.86 | kg |  |  | 0
37 | Ty treo D16 | VietNam | 100 | m |  |  | 0
38 | Trunking tráng kẽm che ống gas ngoài trời 400x150x1mm | VietNam | 8 | m |  |  | 0
39 | Gas R410a nạp thêm | Malaysia | 7 | kg |  |  | 0
40 | Vật tư phụ ( co, lơi ống nước, băng keo, keo con chó, cùm…) |  | 1 | lô |  |  | 0
41 | Phí vận chuyển |  | 1 | lô |  |  | 0
| TỔNG | [5 empty] | 0
*Ghi chú: Nhà thầu khảo sát và kiểm tra kĩ trước khi đấu thầu

## Bill 4.1 HỆ THỐNG BÁO CHÁY
| C.P. VIETNAM CORPORATION | [6 empty] | BILL 4.1 : HỆ THỐNG BÁO CHÁY
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | [6 empty] | LOCATION : BEN TRE
NO. | Danh Mục Vật tư | XUẤT XỨ | Tiêu Chuẩn | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
[6 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | CÔNG TÁC XÂY DỰNG
1 | Trung tâm báo cháy 4 zone HCV-4 (bao gồm ắc quy) | Hochiki | UL hoặc FM | 1 | bộ |  |  | 0
2 | Chuông báo cháy FBB-150K | Hochiki | UL hoặc FM | 12 | bộ |  |  | 0
3 | Nút nhấn khẩn PPE-1UW | Hochiki | UL hoặc FM | 12 | bộ |  |  | 0
4 | Đầu báo khói dạng beam SPC-24 | Hochiki | UL hoặc FM | 6 | bộ |  |  | 0
5 | Đầu báo khói SOC-24VN | Hochiki | UL hoặc FM | 8 | bộ |  |  | 0
6 | Dây tín hiệu, chống cháy Cu/XLPE/ FR 2Cx1.5mm2 | Hosiwell/Cadivi/ Taya/Taisin | UL hoặc FM | 1693 | m |  |  | 0
7 | Dây cấp nguồn, chống cháy Cu/XLPE/ FR 2Cx2.5mm2 | Hosiwell/Cadivi/ Taya/Taisin | UL hoặc FM | 943 | m |  |  | 0
8 | Dây tín hiệu, chống cháy Cu/XLPE/ FR 4Cx2.5mm2 | Hosiwell/Cadivi/ Taya/Taisin | UL hoặc FM | 260 | m |  |  | 0
9 | Ống điện IMC 1/2" | CVL |  | 2511 | m |  |  | 0
10 | Đầu nối ống IMC 1/2" | CVL |  | 837 | cái |  |  | 0
11 | Ống thép mềm 1/2" | CVL |  | 83 | m |  |  | 0
12 | Hộp nối 3 ngã 1/2" | CVL |  | 36 | cái |  |  | 0
13 | Sơn ống điện màu cam | Việt Nam |  | 165 | m2 |  |  | 0
14 | Điện trở cuối đường dây | Việt Nam |  | 3 | cái |  |  | 0
15 | Sắt V50x50x5mm (sơn màu xanh) | Việt Nam |  | 754 | kg |  |  | 0
16 | Vật tư phụ | Việt Nam |  | 1 | lô |  |  | 0
II | CÔNG TÁC KHÁC
1 | Chi phí công trình tạm và quản lý gián tiếp |  |  | 1 | bộ |  |  | 0
2 | Chi phí vận hành, kiểm tra và bàn giao |  |  | 1 | bộ |  |  | 0
3 | Chi phí vận chuyển đi lại và lưu trú |  |  | 1 | bộ |  |  | 0
4 | Chi phí thẩm định thiết bị PCCC |  |  | 1 | bộ |  |  | 0
5 | Nghiệm thu PCCC và đưa vào hoạt động |  |  | 1 | bộ |  |  | 0
| TỔNG | [6 empty] | 0
* Ghi chú: Nhà thầu khảo sát và kiểm tra kĩ trước khi đấu thầu

## Bill 4.2 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
| C.P. VIETNAM CORPORATION | [5 empty] | BILL 4.2 : HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | [5 empty] | LOCATION : BEN TRE
NO. | DIỄN GIẢI | Nhãn Hiệu | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
[5 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | CÔNG TÁC XÂY DỰNG
1 | Kim thu sét Rp1=84m | Liva BX125 hoặc tương đường | 1 | bộ |  |  | 0
2 | Cọc tiếp địa mạ đồng D16, L=2.4m |  | 5 | cây |  |  | 0
3 | Mối hàn hóa nhiệt | Kuwell | 5 | mối |  |  | 0
4 | Cáp đồng trần 70mm2 | Cadivi | 75 | m |  |  | 0
5 | Ống nhựa luồn dây D32 | AC/Nano | 50 | m |  |  | 0
6 | Hộp đo điện trở | Việt Nam | 1 | cái |  |  | 0
7 | Trụ đỡ kim thu sét, ống thép D60x3.2mm hotdip galvanize h=5m (Việt Nam) | Việt Nam | 1 | cây |  |  | 0
8 | Cáp inox 10mm (Việt Nam) | Việt Nam | 60 | m |  |  | 0
9 | Giếng tiếp địa sâu 20m | Việt Nam | 1 | cái |  |  | 0
10 | Vật tư phụ | Việt Nam | 1 | lô |  |  | 0
11 | Chi phí làm giấy kiểm định chống sét | Việt Nam | 1 | bộ |  |  | 0
II | CÔNG TÁC KHÁC
1 | Chi phí vận chuyển và lưu trú |  | 1 | bộ |  |  | 0
2 | Chi phí công trình tạm và quản lý gián tiếp |  | 1 | bộ |  |  | 0
3 | Chi phí vận hành, kiểm tra và bàn giao |  | 1 | bộ |  |  | 0
| TỔNG | [5 empty] | 0
Ghi chú: Nhà thầu khảo sát và kiểm tra kĩ trước khi đấu thầu

## BILL 5. PCCC
| C.P. VIETNAM CORPORATION | [6 empty] | BILL 5 : HỆ THỐNG CHỮA CHÁY (PCCC)
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | [6 empty] | LOCATION : BEN TRE
NO. | Danh Mục Vật tư / Material List |  | Nhãn Hiệu | Xuất Xứ | Tiêu Chuẩn | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND)
[8 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
I | MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA HỆ THỐNG CHỮA CHÁY NGOÀI NHÀ VÀ CHỮA CHÁY VÁCH TƯỜNG | MASTER PLANT OF FIRE PROTECTION SYSTEM OUTSIDE AND FIRE HOSE REEL SYSTEM
1 | Van cổng ty nổi nối bích DN100, có dây xích và ổ khóa, dự phòng 1 cái | OS&Y Gate valve DN100 | AVK, WEFLO, KVS hoặc tương đương | EU hoặc tương đương | UL/FM Approved | 1 | cái |  |  | 0
2 | Van cổng ty nổi nối bích DN150, có dây xích và ô khóa, dự phòng 1 cái | OS&Y Gate valve DN150 | AVK, WEFLO, KVS hoặc tương đương | EU hoặc tương đương | UL/FM Approved | 5 | cái |  |  | 0
3 | Trụ tiếp nước cứu hỏa DN150 x 2 ngã DN65. | Fire department connection DN150 x 2 ways DN65 | Potter Roemer or Giacomini | USA | UL/FM Approved | 1 | bộ |  |  | 0
5 | Van 1 chiều DN100 (Check rite valve DN100). Model: 210, pressure woking 300 psi, Flange ANSI-class 125 | Check rite valve DN100 | Rite | Canada | UL/FM Approved | 1 | cái |  |  | 0
6 | Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 1000 x 300 mm, Safety Glass 4 mm., sơn tĩnh điện màu đỏ bao gồm: Class III | fire hose cabinet (FHC) : 800 x 1000 x 300 mm.thk, Safety Glass 4 mm. paiting red colour c/w: Class III
6.1 | Hộp chữa cháy trong nhà 800 x 1000 x 300 mm. Sơn tĩnh điện màu đỏ. | fire hose cabinet (FHC) 800 x 1000 x 300 mm | Imperial | Thái lan, USA | UL/FM Approved | 15 | bộ |  |  | 0
6.2 | Van góc DN40. , có ngàm và xích khóa | Angle valve DN40 | Giacomini | Italia | UL/FM Approved | 15 | bộ |  |  | 0
| Van góc DN65. , có ngàm và xích khóa | Angle valve DN65 with brass American coupling together with lid with chain | Giacomini | Italia | UL/FM Approved | 16 | bộ
6.3 | Cuộn vòi chữa cháy DN40 x 30m, màu đỏ | Rubber Fire hose DN40 x 30m, red colour | GOMTEX red fire hose - MESA hoặc tương đương | USA | UL/FM Approved | 15 | bộ |  |  | 0
7.3 | Cuộn vòi chữa cháy DN65 x 30m, màu đỏ | Rubber Fire hose DN65 x 30m, red colour | GOMTEX red fire hose - MESA hoặc tương đương | USA | UL/FM Approved | 16 | bộ
6.4 | Lăng phun chữa cháy DN65/13 (hợp kim nhôm) | Nozzle DN65/13 | Giacomini | Italia | UL/FM Approved | 15 | bộ |  |  | 0
6.5 | Giá đỡ thép góc V50x50x5mm (3.77 kg/m) | Hanger V50x50x5mm (3.77 kg/m) | SS400 |  |  | 169.65 | kg |  |  | 0
8 | Ống thép đúc đen DN65 x 5.2mm (9.12 kg/m) | Seamless steel pipe DN65 x 5.2mmthk | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 120 | m |  |  | 0
9 | Ống thép đúc đen DN100 x 6.02mm (16 kg/m) | Seamless steel pipe DN100 x 6.02mmthk | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 540 | m |  |  | 0
10 | Ống thép đúc đen DN150 x 7.11mm (27.7 kg/m) | Seamless steel pipe DN150 x 7.11mmthk | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 60 | m |  |  | 0
11 | Thép Hình H 100x100x6x8mm (17.2 kg/m) | Steel shape H100x100x6x8mm (17.2 kg/m) | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam |  | 4953.6 | kg |  |  | 0
12 | Cùm U D114, đường kính thép D12mm, mạ kẽm điện | U bolt D114, D=12mm | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 240 | bộ |  |  | 0
13 | Đệm cao su dày 5mm (100x150mm) | Rubber, thickness 5mm (100x150mm) | Việt Nam | Việt Nam |  | 240 | tấm |  |  | 0
14 | Sơn lót chống rỉ. Vệ sinh ống bằng phun cát số 2.5, sức ép 6-7 bar. Trước khi sơn lớp chống rỉ | Primer paint | Chugoku | Nhật Bản |  | 402.1064 | m2 |  |  | 0
15 | Sơn đỏ hoàn thiện | Finished red paint | Chugoku | Nhật Bản |  | 402.1064 | m2 |  |  | 0
16 | Phụ kiện kết nối ống thép đúc đen: | Fitting for Seamless black steel pipe:
16.1 | Co 90 độ DN150, độ dày theo SCH40 | Elbow 90 degree DN150, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 38 | cái |  |  | 0
16.2 | Co 90 độ DN100, độ dày theo SCH40 | Elbow 90 degree DN100, thicknessSCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 10 | cái |  |  | 0
16.3 | Co 90 độ DN65, độ dày theo SCH40 | Elbow 90 degree DN65, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 63 | cái |  |  | 0
16.4 | Tê DN150, độ dày theo SCH40 | Tee DN150, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 2 | cái |  |  | 0
16.5 | Tê DN100, độ dày theo SCH40 | Tee DN100, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 10 | cái |  |  | 0
16.6 | Tê DN150-DN100, độ dày theo SCH40 | Tee DN150-DN100, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 2 | cái |  |  | 0
15.7 | Tê DN150-DN50, độ dày theo SCH40 | Tee DN150-DN65, thickness SCH40 | Japan - SS399 | Japan / Việt Nam | SCH39 | 63 | cái
16.7 | Tê DN150-DN65, độ dày theo SCH40 | Tee DN150-DN65, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 63 | cái |  |  | 0
16.8 | Giảm DN150-DN100, độ dày theo SCH40 | Reduce DN150-DN100, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 4 | cái |  |  | 0
16.9 | Giảm DN100-DN65, độ dày theo SCH40 | Reducer DN100-DN65, thickness SCH40 | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | SCH40 | 12 | cái |  |  | 0
16.10 | Mặt bích DN150 | Flange DN150 | Japan / VN - SS400 | Japan / Việt Nam | ANSI-Class 150 | 8 | cái |  |  | 0
16.11 | Mặt bích DN100 | Flange DN100 | Japan / VN - SS400 | Japan / Việt Nam | ANSI-Class 150 | 16 | cái |  |  | 0
16.12 | Bu lông và tán, lông đền M20x70. | Bolt & Nut, Washer M20x70. | TAG/AP - SS400 | Thái lan, Singapore, Malaysia | ASTM A 193 GR.B7, T.C CON TÁN - ASTM A 194 GR.H2 | 64 | bộ |  |  | 0
16.13 | Bu lông và tán, lông đền M16x60. | Bolt & Nut, Washer M16x60. | TAG/AP - SS400 | Thái lan, Singapore, Malaysia | ASTM A 193 GR.B7, T.C CON TÁN - ASTM A 194 GR.H4 | 128 | bộ |  |  | 0
17 | Bình chữa cháy ABC Fire Rating 6A-20B:C | Dry Chemical Portable Fire Extinguisher ABC Fire Rating 6A-20B:C | Imperial | Thái lan, USA | UL/FM Approved | 34 | bộ |  |  | 0
18 | Bình chữa cháy Halotron - Fire Rating 2A-10B:C | Clean Agent Fire Extinguisher Halotron 1 Fire 2A-10B:C | Imperial | Thái lan, USA | UL/FM Approved | 34 | bộ |  |  | 0
19 | Tiêu lệnh chữa cháy |  |  | Việt Nam | TCVN | 34 | bộ |  |  | 0
20 | bình chữa cháy size : 60x70x20 cm. | Double Fire Extinguisher Cabinet : Size 60x70x20 cm. | Imperial | Thái lan, USA |  | 34 | bộ |  |  | 0
II | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG | FIRE SPRINKLER SYSTEM
1 | Đầu phun hướng lên K = 11.2, T= 68ºC | Upright sprinkler head K = 11.2, T= 68ºC | Viking, Tyco hoặc tương đương | Mỹ, Anh hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 567 | bộ |  |  | 0
2 | Đầu phun hướng xuống K = 11.2, T= 68ºC kèm chén chụp | Pendent sprinkler head K = 11.2, T= 68ºC c/w Escutcheon | Viking, Tyco hoặc tương đương | Mỹ, Anh hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 40 | bộ |  |  | 0
3 | Van bi tay gạt - DN25. Model: 1-FBV-3C-G, PN40. | Brass ball valve DN25 | Watts | USA/Singapore hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 3 | bộ |  |  | 0
4 | Van cổng ty nổi nối bích DN150, có dây xích và ô khóa, dự phòng 1 cái | OS&Y Gate valve DN150 | AVK, WEFLO, KVS hoặc tương đương | EU hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 2 | cái |  |  | 0
5 | Công tắc dòng chảy DN150 | Flow switch DN150 | Potter, Tyco hoặc tương đương | Mỹ, Anh hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 2 | cái |  |  | 0
6 | Đồng hồ áp lực 0-300 psi; Material: copper alloy, Mặt D = 4", Type: 111.10SP, 3/4" NPT. | Pressure gauge 0-300 psi, D=4", Type: 111.10SP, 3/4" NPT. | Wika of Germany/USA hoặc tương đương | Wika of Germany/USA hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 2 | cái |  |  | 0
7 | Van xả khí tự động DN25 bao gồm van bi. | Automatic air valve DN25 c/w ball valve | Giacomini, Cla-val hoặc tương đương | Italia, USA | UL/FM Aprroved | 2 | bộ |  |  | 0
8 | Ống thép đúc đen DN25 x 3.38mm (2.57 kg/m), nối ren | Seamless steel pipe DN25 x 3.38mm thk | China loại 1 hoặc tương đương | China loại 1 hoặc tương đương | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 477 | m |  |  | 0
9 | Ống thép đúc đen DN32 x 3.56mm (3.47 kg/m), nối ren | Seamless steel pipe DN32 x 3.56mm thk | China loại 1 hoặc tương đương | China loại 1 hoặc tương đương | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 24 | m |  |  | 0
10 | Ống thép đúc đen DN40 x 3.68mm (4.1 kg/m), nối ren | Seamless steel pipe DN40 x 3.68mm thk | China loại 1 hoặc tương đương | China loại 1 hoặc tương đương | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 906 | m |  |  | 0
11 | Ống thép đúc đen DN50 x 3.91mm (4.1 kg/m), nối ren | Seamless steel pipe DN50 x 3.91mm thk | China loại 1 hoặc tương đương | China loại 1 hoặc tương đương | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 276 | m |  |  | 0
12 | Ống thép đúc đen DN65 x 3.91mm (4.1 kg/m), nối ren | Seamless steel pipe DN65 x 3.91mm thk | China loại 1 hoặc tương đương | China loại 1 hoặc tương đương | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 261 | m |  |  | 0
12 | Ống thép đúc đen DN100 x 6.02mm (16 kg/m), nối rãnh | Seamless steel pipe DN100 x 6.02mm thk | China loại 1 hoặc tương đương | China loại 1 hoặc tương đương | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 150 | m |  |  | 0
13 | Ống thép đúc đen DN150 x 7.11mm (27.7 kg/m), nối rãnh | Seamless steel pipe DN150 x 7.11mm thk | Japan - SS400 | Japan / Việt Nam | ASTM A53 SCH 40 - Class B | 772 | m |  |  | 0
14 | Van 1 chiều báo động DN150, Vertical trim, Flange ends, 300 PSI. Model: FIG. F1511-300 | Alarm check valve DN150, Vertical trim, Flange ends, 300 PSI. Model: FIG. F1511-300, Alarm Valve with water motor gong bell and trims as required, pressure gauges, drain valves, ball valves, check valves, strainers etc. | Weflo, Viking, KVS | UK/Singapore hoặc tương đương | UL/FM Aprroved | 2 | bộ |  |  | 0
15 | Ty treo giá đỡ | Hanger and support | Trường An, Cát Vạn Lợi hoặc tương đương | Việt Nam |  | 1 | lô |  |  | 0
16 | Giá đỡ ống H 100*100*6*8mm (17.2kg/m) | Support H 100x100x6x8 (17.2 kg/m) | SS400 | Việt Nam |  | 7554.24 | kg |  |  | 0
17 | Cùm U D168, đường kính thép D12mm, mạ kẽm điện | U bolt D168, D=12mm | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 258 | bộ |  |  | 0
18 | Đệm cao su dày 5mm (100x150mm) | Rubber, thickness 5mm (100x150mm) | Việt Nam | Việt Nam |  | 258 | tấm |  |  | 0
19 | Cùm treo DN50, mạ kẽm điện | U-bolt DN50, Galvanize steel | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 200 | cái |  |  | 0
20 | Cùm treo DN40, mạ kẽm điện | U-bolt DN40, Galvanize steel | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 200 | cái |  |  | 0
21 | Cùm treo DN32, mạ kẽm điện | U-bolt DN32, Galvanize steel | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 200 | cái |  |  | 0
22 | Cùm treo DN25, mạ kẽm điện | U-bolt DN25, Galvanize steel | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 200 | cái |  |  | 0
23 | Ty ren M10, mạ kẽm điện | Threaded rod M10, Galvanize steel | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 900 | m |  |  | 0
24 | Kẹp xà gồ, mạ kẽm điện | Clamp for purlin, Galvanize steel | TAG/AP - SS400 mạ kẽm | Việt Nam | Mạ kẽm điện theo tiêu chuẩn ASTM B 633 | 600 | cái |  |  | 0
25 | Sơn lót chống gỉ. Vệ sinh ống bằng phun cát số 2.5, sức ép 6-7 bar. Trước khi sơn lớp chống rỉ | Anti-rust paint | Chugoku | Nhật Bản |  | 797.0267 | m2 |  |  | 0
26 | Sơn đỏ hoàn thiện | Finished red paint | Chugoku | Nhật Bản |  | 797.0267 | m2 |  |  | 0
27 | Phụ kiện coupling & nối ren cho ống thép (trong nhà xưởng/indoor): | Fiting coupling & threaded connector pipe:
27.1 | Khớp nối kỹ thuật DN150 | Mechanical coupling DN150 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 90 | cái |  |  | 0
27.2 | Đai khởi thủy DN150-50, đầu DN50 ren trong | Grooved Outet DN150-50, thread inside DN50 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 100 | cái |  |  | 0
27.3 | Đai khởi thủy DN100-40, đầu DN40 ren trong | Grooved Outet DN100-40, thread inside DN40 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 10 | cái |  |  | 0
27.4 | Tê rãnh DN150-150 | Grooved Tee DN150-150 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 4 | cái |  |  | 0
27.5 | Tê rãnh DN150-100 | Grooved Tee DN150-100 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 1 | cái |  |  | 0
27.6 | Tê rãnh DN100-100 | Grooved Tee DN100-100 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 1 | cái |  |  | 0
27.7 | Co 90 độ, rãnh DN150 | Grooved Elbow 90 degree DN150 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 10 | cái |  |  | 0
27.8 | Co 90 độ, rãnh DN100 | Grooved Elbow 90 degree DN100 | Meide-Mech;Weifang, hoặc tương đương | China hoặc Taiwan | UL/FM Approved | 3 | cái |  |  | 0
27.9 | Giảm ren DN100-40 | Reduce thread inside DN100-40 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 1 | cái |  |  | 0
27.10 | Giảm ren DN50-40 | Reduce thread inside DN50-40 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 100 | cái |  |  | 0
27.11 | Giảm ren DN40-32 | Reduce thread inside DN40-32 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
27.12 | Giảm ren DN32-25 | Reduce thread inside DN32-25 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
27.13 | Tê giảm ren DN50-20 | Tee reduce thread inside DN50-20 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 150 | cái |  |  | 0
27.14 | Tê giảm ren DN40-20 | Tee reduce thread inside DN40-20 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 220 | cái |  |  | 0
27.15 | Tê giảm ren DN32-20 | Tee reduce thread inside DN32-20 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
27.16 | Tê giảm ren DN25-20 | Tee reduce thread inside DN25-20 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
27.17 | Nối ren trong DN50 | Socket thread inside DN50 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 50 | cái |  |  | 0
27.18 | Co ren trong DN50 | Elbow thread inside DN50 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 50 | cái |  |  | 0
27.19 | Nối ren trong DN40 | Socket thread inside DN40 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
27.20 | Co ren trong DN40 | Elbow thread inside DN40 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
27.21 | Co giảm ren trong DN25-20 | Elbow reduce thread inside DN25-20 | SS400 | China hoặc Taiwan | SCH40 | 110 | cái |  |  | 0
III | Chi phí khác | Other costs
1 | Vật tư phụ cho toàn dự án: Cao su non, bùi nhùi, len quấn ống, đá cắt, đá mài, các thiết bị van phải dán mã CODE theo yêu cầu C.P… | Sub-material and accessories for full project | Việt Nam | Việt Nam |  | 1 | lô |  |  | 0
2 | Kết nối đến hệ thống hiện hữu - 1 vị trí. (Cắt ống DN150 và đấu nối lại) | Connect to existing system |  |  |  | 4 | công |  |  | 0
3 | Chi phí thử áp lực tĩnh đến 255 Psi trong 2 tiếng toàn bộ hệ thống, Xin giấy nghiệm thu hệ thống PCCC để đưa vào hoạt động Hệ thống PCCC do Sở PCCC tỉnh Bến Tre cấp. Phải có giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. | Fee Pressure testing 255 psi in time 2 hours for all system + Approval from Fire Department Ben tre. Inspection certificate fire protection equipments |  |  |  | 1 | lô |  |  | 0
IV | MƯƠNG HỞ BĂNG ĐƯỜNG
A | CÔNG TÁC ĐẤT
1 | Đục phá nền bê tông dày 250 |  |  |  |  | 6.375 | m3
| Mương : 15*1.7*0.25 |  |  |  |  | 6.375
2 | Đào đất |  |  |  |  | 33.15 | m3
| Mương: 15*1.7*1.3 |  |  |  |  | 33.15
3 | Vận chuyển xà bần khỏi công trình |  |  |  |  | 33.15 | m3
4 | Đầm đất, độ chặt K=0.9 |  |  |  |  | 25.5 | m2
| Mương: 15*1.7 |  |  |  |  | 25.5
5 | Vải địa Aritex-15 |  |  |  |  | 62.24 | m2
| Đáy hố móng : 15*1.7 |  |  |  |  | 25.5
| Thành hố móng : (15+1.7)*2*1.1 |  |  |  |  | 36.74
6 | Đá 0x4cm, dày 250mm, đầm chặt K=0.98 |  |  |  |  | 13.055 | m3
| Đáy Mương : 15*1.7*0.25 |  |  |  |  | 6.375
| Thành Mương : 15*0.25*0.8*2 |  |  |  |  | 6
| Đầu Mương : 1.7*0.25*0.8*2 |  |  |  |  | 0.68
7 | Tấm PVC chống ẩm, dày 0.12mm |  |  |  |  | 37.5 | m2
B | CÔNG TÁC BÊ TÔNG
1 | Ván khuôn (ván phủ phim) |  |  |  |  | 46.24 | m2
| Bên Ngoài : 15*0.6*2+1.2*1.3*2 |  |  |  |  | 21.12
| Bên Trong : 15*0.8*2+0.7*0.8*2 |  |  |  |  | 25.12
2 | Thép SD295 |  |  |  |  | 1262.6582 | kg |  |  | Vinakyoei
Mương 8m
| Þ12 : 152*3.1*0.888 |  |  |  |  | 418.4256
| Þ12 : 30*16*0.888 |  |  |  |  | 426.24
| Þ12 : 10*30.8*0.888 |  |  |  |  | 273.504
| Þ10 : 76*1*0.617 |  |  |  |  | 46.892
| Þ10 : 30*1*0.617 |  |  |  |  | 18.51
| Þ8 : 80*0.6*0.395 |  |  |  |  | 18.96
3 | Bê tông đá 10x20, mác 250 |  |  |  |  | 18.255 | m3
C | CÔNG TÁC KẾT CẤU THÉP
| Thép SS400 |  |  |  |  | 3457.4379 | kg
Mương 15m
| Thép L 75x75x6: 4*15*6.85 |  |  |  |  | 411
| Thép L 75x75x6: 4*1*6.85 |  |  |  |  | 27.4
Mắp Mương:
| Thép L 100x100x10: 60*0.94*14.9 |  |  |  |  | 840.36
| Thép tấm 90x10: 255*0.94*0.09*0.01*7850 |  |  |  |  | 1693.4805
| Thép tấm 40x10:45*0.94*0.09*0.01*7850 |  |  |  |  | 298.8495
| Thép U 125x65x6x8: 6*0.27*13.4 |  |  |  |  | 21.708
| Sơn dầu cho kết cấu thép. (01 lớp chống gỉ, 02 lớp hoàn thiện) |  |  |  |  | 147.542 | m2 |  |  | Jotun pilot II
Thành Mương:
| Thép L 75x75x6: 4*15*0.32 |  |  |  |  | 19.2
| Thép L 75x75x6: 4*1*0.32 |  |  |  |  | 1.28
Nắp Mương:
| Thép L100x100x10: 60*0.94*0.4 |  |  |  |  | 22.56
| Thép tấm 90x10: 255*0.94*0.2*2 |  |  |  |  | 95.88
| Thép tấm 40x10:45*0.94*0.1*2 |  |  |  |  | 8.46
| Thép U 125x65x6x8 : 6*0.27*0.1 |  |  |  |  | 0.162
| Bulông neo M16, L=350. (Type 5.6) |  |  |  |  | 16 | bộ
| Cùm ống_ Bulong liên kết M16, L=600. Con tán hai đầu. Mạ kẽm nhúng nóng. (Type 8.8) |  |  |  |  | 8 | bộ
D | CÔNG TÁC KHÁC
1 | Đệm cao su dày 5mm, kích thước: 270x125 | 8 | cái |  |  | 8 | cái
2 | Ống PVC Ф200, dày 5.9mm | 15 | m |  |  | 15 | m |  |  | Bình Minh
| TỔNG | [8 empty] | 0
Ghi chú:
Ống, Co 90 độ, Tê: Từ D76, D114, D168, D219: theo tiêu chuẩn độ dày SCH40 - ASTM A53 - CLASS B
+ | Hệ thống đường ống phải được hàn theo đúng tiêu chuẩn Hàn. Ống trước khi sơn phải phun cát vệ sinh trước. Sơn từng lớp để người Dự án và người nhà máy kiểm tra xác nhận trước khi thi công. Nếu không làm theo yêu cầu này thì công trình của nhà thầu sẽ không được nghiệm thu.
+ | Thợ hàn phải có chứng chỉ 6G quốc tế mới được thi công hàn.
+ | Các ống sau khi hàn phải đảm bảo kín, không xì khi thử với áp suất 17.35 Bar (255 Psi) với nước sạch.
Và được chủ đầu tư là giám đốc nhà máy giám sát và những người có trách nhiệm ký biên bản xác nhận.
+ | Trước khi hàn phải làm sạch các mép mối hàn và phần kim loại nằm kề bên đến khi thấy ánh kim. Chiều rộng khoảng làm sạch tối thiểu là 15mm mỗi bên.
+ | Phải tẩy sạch xỉ hàn lớp trước mới được hàn lớp sau.
- | Khi kiểm tra đo đạc bên ngoài không có:
Vết nứt bề mặt mối hàn và phần kim loại nóng chảy.
Chỗ bướu, lẹm, cháy thủng, hàn không ngấu và những khuyết tật công nghệ khác.
Chỗ gãy góc, lệch mép, thấy lỗ xỉ.
+ | Nếu có các hiện tượng trên sẽ phải cắt bỏ mối hàn và hàn mới lại.
+ | Nếu nhà thầu không thực hiện đúng theo những điều khoản trên thì Giám sát chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền của chủ đầu tư có quyền cho dừng công việc, họp và đợi quyết định của cấp trên.
+ | Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các dụng cụ kiểm tra, đo đạc trước khi thi công như: Thước kẹp, thước Panme, máy thủy bình, máy kinh vĩ. Nếu không có sẽ không được thi công.
+ | Khi lắp đặt đường ống phải thẳng, vuông góc, đúng cao độ, chắc chắn,…
+ | Bê tông phải được đúc sẵn trước khi đặt vào vị trí lắp đặt. Phải khảo sát và kiểm tra kỹ hướng đi trước cho thẳng trước khi làm. Phải hỏi ý kiến của chủ đầu tư trước khi tiến hành thi công.
+ | Độ cứng của bề mặt đá 0x4 để đặt trụ bê tông đỡ ống phải đạt độ cứng K=0.98
+ | Nhà thầu phải tuân thủ tất cả mọi qui định của công ty trước khi thi công. (Xin giấy phép làm việc trên cao, xin giấy phép hàn nhiệt độ cao,… và chuẩn bị tất cả các dụng cụ
bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân thi công. Ngoài ra nhà thầu sẽ được phổ biến tất cả các qui định an toàn trong công ty bởi bộ phận SHE của nhà máy trước khi tiến hành thi công).
Lưu ý: Hệ thống đường ống cứu hỏa mới phải được lắp đặt và kết nối hoàn chỉnh trước, sau đó tháo dỡ hệ thống ống cũ ra.
+ | Bên trong và bên ngoài ống phải được vệ sinh sạch sẽ bằng phun cát trước khi sơn.
+ | Ống được sơn 1 lớp chống rỉ và 1 lớp phủ (và được bít 2 đầu) trước khi vận chuyển đến nơi lắp đặt.
+ | Khi vận chuyển ống đến nơi lắp đặt phải có thiết bị vận chuyển như xe kéo hoặc xe cẩu thùng.
+ | Sau khi nhà thầu trúng thầu. Nhà thầu phải làm phương án thi công cho toàn bộ công trình và trình cho hội đồng của chủ đầu tư duyệt ( Bao gồm: Giám đốc Nhà máy, trưởng bộ phận SHE, GĐ Dự Án) trước khi tiến hành thi công.
+ | Nhà thầu phải khảo sát kỹ và làm đầy đủ bản vẽ chi tiết, hoàn chỉnh để xin giấy phép Thẩm duyệt PCCC trước khi thi công. Sau khi thi công hoàn thiện dự án phải có bản vẽ hoàn công và có giấy nghiệm thu
của sở PCCC tỉnh Đồng Nai để dự án đưa vào hoạt động.
+ | Các khối lượng sau khi đấu thầu không được tính phát sinh. Cho nên nhà thầu phải kiểm tra kỹ trước.
+ | Màu sơn ống phải được bảo hành trên 5 năm.
+ | Fire pump phải được ép cọc, khi đổ bê tông phải báo nhà máy và người dự án kiểm tra và ký xác nhận trước. Nếu không làm theo điều này phải đục móng ra làm lại và không được phát sinh.
+ | Mã CODE sơn ống 2 thành phần CS-624 (hiệu CHUGOKU). Sau khi sơn bít đầu ống lại để tránh bụi xâm nhập vào bên trong ống.
+ | Standard bulong ASTM A193 GR.B7 (Bulong), ASTM A194 GR.H2 (Tán) dùng cho Bơm và đường ống.
+ | Làm nối mass cho bồn dầu Diesel
+ | Bồn nước có bộ đo mức, có bộ điều khiển mức nước, dưới 1m phải bơm vào liền.
+ | Trong nhà xưởng sử dụng ống có Coupling, đường ống bên ngoài hàn. (FM Bến Tre)
Khi Test hydrostatic có vấn đề ảnh hưởng đến kho nguyên liệu thì nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí đó. Cho nên nhà thầu phải kiểm tra thật kỹ trước khi test hydrostatic.
NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ CÁC ĐỀ MỤC TRÊN TRƯỚC KHI THAM GIA ĐẤU THẦU. MỌI PHÁT SINH SAU NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH
Note on G27: yuUunG puppy: 6 set

## Bill 6. HỆ THỐNG ĐÈN ĐƯỜNG
| C.P. VIETNAM CORPORATION | [5 empty] | BILL 6 : HỆ THỐNG ĐÈN ĐƯỜNG
| PROJECT : NHÀ KHO NGUYÊN LIỆU MỚI ( RAW MATERIAL WAREHOUSE ) | [5 empty] | LOCATION : BEN TRE
NO. | DIỄN GIẢI | Nhãn Hiệu | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |  | THÀNH TIỀN (VND) | GHI CHÚ
[5 empty] | VẬT TƯ | NHÂN CÔNG
1 | Cung cấp và lắp đặt đèn chiếu sáng cao áp chống thấm có kiếng bảo vệ, bóng Sodium, gắn trụ 1x250W | MERSTAR STM250HPI-T/HQI-T250 | 12 | Cái |  |  | 0
2 | Lắp đặt đèn chiếu sáng cao áp chống thấm có kiếng bảo vệ, bóng Sodium, gắn trụ 1x250W | CP cung cấp | 4 | Cái |  |  | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt trụ cao 8m (D60/150mm), mạ kẽm nhúng nóng, dày 3 mm. | Thiên Minh | 14 | Trụ |  |  | 0
4 | Lắp đặt trụ cao 8m (D60/150mm), dày 3mm | CP cung cấp | 2 | Trụ |  |  | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt cần đèn dài 2m, đường kính 50, lệch góc 60 độ | Thiên Minh | 14 | Cái |  |  | 0
6 | Lắp đặt cần đèn dài 2m, đường kính 50, lệch góc 60 độ | CP cung cấp | 2 | Cái |  |  | 0
7 | Móng trụ bê tông cho cột điện 8m, sử dụng bulong 4xM16*1000, mạ kẽm nhúng nóng | VN
* | Móng trụ bê tông Mác 250 cho đèn | VN | 5.76 | m3 |  |  | 0
* | Bulong 4xM16*1000, mạ kẽm nhúng nóng | VN | 64 | cái |  |  | 0
10 | Dây điện Cu/XLPE/PVC 3Cx 2.5mm² | Taya/Taisin/ Cadivi | 590 | mét |  |  | 0
11 | Ống HDPE D50x2.4mm | VN | 550 | mét |  |  | 0
12 | Cọc tiếp địa, Φ16*2,4 m | VN | 16 | cái |  |  | 0
13 | Mối hàn hóa nhiệt | VN | 16 | mối |  |  | 0
14 | Cáp đồng trần Φ22mm2 | VN | 2.1 | Kg |  |  | 0
15 | Cắt, đục bê tông đường 400x200mm |  | 12.8 | m3 |  |  | 0
16 | Đào đất, lấp đất, cát |  | 34.4 | m3 |  |  | 0
17 | Đổ bê tông đường 400x200mm |  | 6.4 | m3 |  |  | 0
18 | Vệ sinh khu vực làm việc |  | 4 | công |  |  | 0
| TỔNG | [5 empty] | 0
* Ghi chú: Nhà thầu khảo sát và kiểm tra kĩ trước khi đấu thầu